Breviar de Calcul Instalații Sanitare

„MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT ÎN SCOPUL REDUCERII EMISIILOR DE CARBON ÎN ORAȘUL DARABANI”

Conform Normativului I9/2022, Anexa 1.2, necesarul specific de apă rece Vs,ziși necesarul specific de apă caldă, Vs,zi,ac,– Clădire civilă (administrativă și comerț) – Cantină-Restaurant:

| NR.CRT | Destinația clădirii | Necesar total specific de apă, Vs,zi (l/unitate consum, zi), (l/unitate,zi) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Necesarul total apă rece Vs, zila 10C | Necesarul total apă caldă de 60C Vs, zi |
| 4 | Cantine, restaurante, bufete – 2 mese pe zi | 75 | 30 |

Kzi = 1,35; (Conform STAS 1343-1-2006 tabelul 1)

Korar =2,0; (Conform STAS 1343-1-2006 tabelul 3

N(i) -este numarul de utilizatori;

Vstrz -necesarul de apă rece;

Vscz -necesarul de apă caldă;

Kzi(i) -este coeficient de variație zilnică; se exprimă sub forma abaterii valorii consumului zilnic fața de medie, adimensional:

Kzi(i)=Qzi max(i)/Qzi med(i)

Kor(i)- este coeficient de variație orară; se exprima sub forma abaterii valorilor maxime orare ale consumului fata de medie in zilele de consum maxim, adimensional.

Kor(i)= Qor max(i)/Qor med(i)

Qor med(i)= Qzi max(i)/24

Conform I9/2022, debitul de calcul se determina cu relația:

Tabelul 11.1 Debitele de calcul Vc pentru conductele de distribuţie a apei reci și calde de consum pentru diferite tipuri de clădiri (cu excepţia clădirilor de locuit)

| NR.CRT | Destinația clădirii | Relatiile de calcul ale debitelor |  | Domeniul de aplicare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu Vs, tot | Cu E | Cu Vs, tot | Cu E |
| 5 | Spitale, sanatorii, cantine, restaurante, bufete | Vc=0,67×(Vs,tot)1/2 | Vc=0,30×E1/2 | Vs, tot≥0,44 | E≥2,2 |

Tinandu-se cont de debitul de calcul apa rece, se va alege o conducta de PEHD DE 63.

6. Debite caracteristice ape uzate:

Conform art. 4.2.1 din SR 1846-1/2006, cantitatile de apa uzata sunt identice cu cele preluate din sistemul centralizat de alimentare cu apa.

Qu zimed=33,75 mc/zi

Qu zimax=45,56 mc/zi

Qu orar=3,8 mc/h

7. Debite de calcul ape uzate:

Vtot = 𝑽𝒄,𝒘𝒘+ 𝑽𝒄ont + 𝑽p

Vtot-debitul total [l/s]

Vc,ww=debitul de apa uzata [l/s]

Vcont=debitul continuu de apa uzata(provenit de la obiecte sanitare cu functionare continua) [l/s]

Vp=debitul pompat de apa uzata [l/s]

Vc,ww=k ×Vcs

Vcs=debitul de calcul pentru apa de scurgere in reteaua de canalizare, corespunzator valorii sumei debitelor specifice ale obiectelor sanitare sau ale punctelor de consum a apei, Vs [l/s], conform datelor din ANEXA 5.1;

Vcs=∑ni×Vs, i

iar k este factorul de simultaneitate

K=0.7 conform tabel 14.1 normativ I9-2022

| Nr crt | Denumirea obiectelor sanitare | Debitul specific de curgereV[l/s] En 12056 Sistem II | Nr obiecte sanitare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lavoar | 0,3 | 25 |
| 2 | Vas closet cu rezervor de spalare | 1,8 | 13 |
| 3 | Spalator | 0,6 | 6 |
| 4 | Cada de dus | 0,5 | 5 |
| 5 | Pisoar | 0,3 | 2 |
| 6 | Masina de spalat rufe | 1,2 | 2 |
| 7 | Masina de spalat vase | 0,6 | 1 |
| 8 | Robineti de serviciu | 1 | 2 |
| Vcs=42,6 [l/s] |  |  |  |

Vc,ww=k ×Vcs=0.7 x 42,6=2.23 [l/s]

Vtot=4.56 [l/s]

9. Determinarea debitului de calcul al apei meteorice qc

- Suprafata betonata = 3700 mp

- Frecvenţa ploii de calcul :

– se utilizeaza tabelul 14.2 din standardul SR EN 752.

In situatia noastra vom considera o frecventa a ploii de calcul de 1/5.

- Durata ploii de calcul :

t = tcs+ l/v

tcs = 10 min (conf. SR1846-2 – 2006)

v = 100 m/min (conf. recomandare art. 14.13 din I9/2022)

l = 230 m

t = 10+ 230/100 =12,3 min

- Intensitatea ploii de calcul:

– se utilizeaza standardul STAS 1795(functie de frecventa si durata).

- Frecventa 1/5

- Durata 11.05 min.

Intensitatea ploii de calcul este de 300 (l/s*ha).

Vc = 0,0001 x i x ∑ᵠ x Sc [l/s]

i – 	intensitatea de calcul a ploii [l/s;ha]

ᵠ – 	coeficient de scurgere conform Tabel 14.3 din I9/2022

Sc – 	suprafata de calcul

q= 0,0001 x 300 x 0,95 x 3700

Vc = 105,6 l/s

Întocmit,

ing. Ionut Bejan