Universitatea "ŞTEFAN CEL MARE" Suceava

Suceava str. Strada Universităţii nr. 13

/	/

4244423 Tel 0230216147 sau 023216147.

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA pentru

ELECTRICIAN INTRETINERE (SI ELECTROMECANIC)

IP 065500

LA

Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

Editia

Modificata cu prevederile din HG 1425/2006 SI HG 955/2010

11-04-2011

PREAMBUL

Art.1 Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru ELECTRICIAN ÎNTREŢINERE (SI ELECTROMECANIC) , fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , privind realizarea securitatii si sanatatii in munca , sistem care cuprinde :

- - Legea 319/ 2006 legea securitatii si sanatatii in munca care creeaza cadrul general de reglementare la nivel national a problematicii securitatii si sanatatii in munca .

- - Nomele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L 319/2006 care cuprind principalele masuri de securitate si sanatate in munca , general valabile pentru orice activitate .

- - instructiuni pentru punerea in aplicare a prevederilor unor acte normative cu referire punctuala la unele aspecte ale activitatii de prevenire si protectie de SSM in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

- - Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru instruirea la locul de munca si instruirea periodica a lucratorilor partea comuna, care cuprind activitatile de prevenire si protectie ce se desfasoara in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , detaliind prin aceasta prevederile Nomelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L 319/2006.

- - Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca partea specifica fiecarui tip de activitate/ meserie, care cuprind activitatile de prevenire si protectie ce se desfasoara in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava specific meseriei respective, detaliind prin aceasta prevederile Nomelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L 319/2006.

Aceste instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru ELECTRICIAN INTRETINERE (SI ELECTROMECANIC) (sunt integrate sistemului de la art. 1 si se gasesc la litera e).

Aceste instructiuni proprii la un loc de munca la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , se aplica cumulat cu alte instructiuni proprii care detaliaza in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , masurile de SSM care vizeaza celelalte categorii de activitati pe care le poate desfasura la un moment dat un lucrator din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , activitatii care sunt incredintate unui lucrator prin sarcina de serviciu de baza sau suplimentara sarcinii de serviciu de baza care sarcina poate fi ocazionala sau permanenta.

Art. 2 In aceste instructiuni proprii , procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat , compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc :

- EXECUTANTUL : omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca ;

- SARCINA DE MUNCA: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu pentru realizarea procesului de munca ;

- MIJLOACELE DE PRODUCTIE : totalitatea mijloacelor de munca ( instalatii, masini, utilaje, aparate, dispozitive, unelte, tec.) care se utilizeaza in procesul de munca;

- MEDIUL DE MUNCA : ansamblul conditiilor fizice , chimice , biologice si psihologice in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Art.3 La Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul prezentelor instructiuni proprii pentru ELECTRICIAN INTRETINERE (SI ELECTROMECANIC), vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati , in conditii de securitate a muncii , se realizeaza prin detalierea masurilor de prevenire si protectie partea comuna tuturor locurilor de munca organizate de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si incadrate cu lucratori .

Aceste instructiuni proprii sunt in conformitate cu cadrul general de securitate si sanatate in munca stipulat de legea 319 / 2006 si respecta prevederile Normei metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 319/2006 .

In contextul prezentat anterior , continutul prezentelor instructiuni proprii se va aplica, de la caz la caz, in functie de domeniul de activitate, cumulat cu alte instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca specifice domeniului de activitate respectiv si de asemenea cumulate cu instructiunile proprii pentru punerea in aplicare a prevederilor diferitelor acte normative pe specificul Universitatea "STEFAN

CEL MARE" Suceava .

PREVEDERI GENERALE Continut

Art. 4. Prezentele instructiuni proprii pentru ELECTRICIAN INTRETINERE (SI ELECTROMECANIC), cuprind masuri specifice unei anumite activitati dintr-un anumit loc de munca , din cadrul Universitatea

"STEFAN CEL MARE" Suceava .

Scop

Art.5. Masurile cuprinse in prezentele instrucţiuni proprii au ca scop prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si la fiecare loc de munca in parte organizat de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , cat si protectia lucratorilor la diferitiii factori de risc care se pot manifesta pe timpul desfasurarii activitatilor de catre lucratoriii din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , pe locurile de munca organizate de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

Domeniu de aplicare

Art. 6. Prezentele instructiuni proprii se aplica tuturor locurilor de munca si lucratorilor care sunt incadrati pe aceste locuri din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

Conexiunea cu alte acte normative

Art.7. Prevederile prezentelor instructiuni proprii pentru ELECTRICIAN ÎNTREŢINERE (SI ELECTROMECANIC) se aplica cumulativ cu prevederile instructiunilor proprii de art. 1 literele c) si d) cat si cu prevederile actelor normative cuprinse in anexa 1 si anexa 2.

Revizuirea prezentelor instructiuni proprii

Art. 8. Prezentele instructiuni proprii pentru ELECTRICIAN INTRETINERE (SI ELECTROMECANIC), se vor revizui periodic si vor fi modificate de catre conducerea Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc. survenite :

- la nivel national,

- la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

- sau la modificarea proceselor de munca.

Instruirea lucratorilor

Prevederi generale referitoare la instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Art.9 Instruirea lucratorilor care fac obiectul acestei instructiuni proprii, in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , se va face in conformitate cu prevederile din Legea 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca cumulate cu prevederile din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a Legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010.

Art. 10.1. - (1) Prezentul articol stabileste procedura instruirii lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in conformitate cu art. 20 din legea 319/2006 si art. 74-100 din Nomelor metolologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010.

(2). - Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca.

(3). - (a) Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca la nivelul intreprinderii

si/sau al unitatii se efectueaza in timpul programului de lucru.

(b) Perioada in care se desfasoara instruirea este considerata timp de munca.

(4). - Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde 3 faze:

- instruirea introductiv-generala;

- instruirea la locul de munca;

- instruirea periodica.

(5). - La instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator.

(6). - Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava are obligatia sa asigure baza materiala corespunzatoare unei instruiri adecvate.

(7). - Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava trebuie sa dispuna de programe de instruire - testare

pentru:

- conducatorii locurilor de munca;

- lucratori, pe meserii si activitati.

(8). - (a) Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.

- Completarea fisei de instruire individuala se va face cu pix cu pasta sau cu stilou, de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3), anterior datei cand urmeaza sa se desfasoare instruirea sau cel tarziu imediat dupa verificarea instruirii.

- Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza pe loc de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat instruirea si in cel mult 5 zile lucratoare de catre persoanele stabilite de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava sa verifice instruirea.

- Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi insotita de o copie a ultimei fise de aptitudini completate de catre medicul de medicina muncii.

- Fisa de instruire individuala se pastreaza la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , de la angajare pana la data incetarii raporturilor de munca, pentru fiecare lucrator in parte.

- In situatia in care fisa individuala de instruire a unui lucrator se epuizeaza, aceasta se pastreaza la contractul individual de munca. Pe coperta fisei individuale de instruire se scrie „TERMINAT"apoi pe randul imediat urmator "inlocuita la data de       iar data la care a fost inlocuita se regaseste scrisa pe coperta fisei individuale ce a inlocuit fisa epuizata.

Pe aceasta fisa noua se va scrie obligatori CONTINUARE iar in ea va fi pusa la pagina cu instruirile introductiv generala si la locul de munca, o copie a paginii cu instruirea introductiv generala si la locul de munca din fisa epuizata,

Pentru fisele care au fost epuizate pana la data de 27.09 2010 (data la care a intrat in vigoare HG 9552010) acest lucru nu mai este posibil, vechile prevederi dand posibilitatea Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava sa distruga aceste fise la epuizarea lor.

(g)	Fisele individuale de instruire pentru situatii de urgenta urmeaza acelasi regim ca si fisele
individuale pentru securitate si sanatate in munca.

(h)	Copia celei mai recente fisele de aptitudini se pastreaza pana la expirarea termenului ei de
valabilitate, in fisa de instruire de SSM, la fiecare lucrator in parte, iar un exemplar in original al acestei
fise se depune la contractul individual de munca ce se pastreaza la Universitatea "STEFAN CEL MARE"
Suceava .

(i)	La contractul individual de munca al fiecarui lucrator in parte se va pastra pe toata durata de
valabilitate a contractului, fisele de aptitudini ale lucratorului in cauza de la controlul medical la
angajare si pana la cea mai recenta fisa de aptitudini de dinaintea rezilierii contractului individual de
munca pentru lucratorul in cauza.

(j) Fisele de aptitudini aflate la contractele de munca, dupa rezilierea contractului de munca, se vor pastra impreuna cu contractul individual de munca la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , timp de 5 ani de zile de la data rezilierii contractului respectiv.

(9). - (a) Pentru persoanele aflate in Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava cu permisiunea angajatorului, cu exceptia altor participanti la procesul de munca, asa cum sunt definiti potrivit art. 5 lit.

c)	din legea 319/2006, Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava stabileste, prin regulamentul intern
sau prin regulamentul de organizare si functionare, durata instruirii si reguli privind instruirea si
insotirea acestora in Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

- Pentru lucratorii de la alti operatori economici care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii, Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava in calitate de beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucratorilor respectivi privind activitatile specifice Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , riscurile pentru securitatea si sanatatea lor existente in zona de responsabilitate a Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie stabilite de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava in zona sa de respomsabilitate (numai cele care pot sa ii afecteze pe acesti lucratori/persoane si numai pentru traseul si locatia unde acestea urmeaza sa isi desfasoare temporar activitatea).

- Instruirea prevazuta la lit. (a) si (b) se consemneaza in fisa de instruire colectiva, conform modelului prezentat in anexa nr. 12 din Nomelor metolologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010.

- Fisa de instruire colectiva se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se va pastra la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , de catre angajator/lucrator desemnat/serviciu intern de prevenire si protectie care a efectuat instruirea si un exemplar se pastreaza de catre operatorul economic de la care vin lucratorilor instruiti sau, in cazul vizitatorilor, la conducatorul grupului.

- Reprezentantii autoritatilor competente cu atributii de control vor fi insotiti de catre un reprezentant desemnat de catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , fara a se intocmi fisa de instruire.

Instruirea introductiv-generala

Art. 10.2. (1) -In conformitatea cu preverile art. 83-89 din Nomelor metolologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010, in cadru Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , Instruirea introductiv-generala se face:

- la angajarea lucratorilor;

- lucratorilor detasati de la un alt operator economic, daca delegatia acestuia este pentru o perioada mai mare de 30 de zile;

- lucratorilor delegati de la un alt operator economic, daca delegatia acestuia este pentru o perioada mai mare de 30 de zile;

- lucratorului pus la dispozitia Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , de catre un agent de munca temporar.

(2). - Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitatile specifice Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in general.

(3). - Instruirea introductiv-generala se face de catre:

- angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca, daca numarul de angajati din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava nu este mai mare de 9; sau

- lucratorul desemnat, daca numarul de angajati din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava nu este mai mare de 49; sau

- un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie, daca activitatile ce se desfasoara de catre Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , sunt prevazute in anexa 5 din Nomelor metolologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010; sau

- serviciul extern de prevenire si protectie in urmatoarele situatii:

- persoanele de la literele a-b nu au curs de minim 40 ore in domeniul securitatii si santatii in munca;

- persoana de la punctul c nu are curs de 80 ore in domeniul SSM;

- Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , are un contract valabil, de prestari servicii in domeniul SSM, in care are prevazuta aceasta activitate;

(4). - (a) Instruirea introductiv-generala se face individual sau in grupuri de cel mult 20 de persoane, in prima zi de lucru a lucratorului/lucratorilor noi angajati.

(b) Instruirea introductiv generala se face pentru noii angajati doar dupa ce s-au efectuat cu acestia urmatoarele activitati:

- una din persoanele de la art. 10.2.(3) a completat pentru viitorul angajat o fisa individuala de instruire de SSM cu datele referitoare la angajat;

- una din persoanele de la art. 10.2.(3) a completat pentru viitorul angajat un dosar medical si o fisa de expunere la riscuri pe specificul locului de munca unde urmeaza sa fie angajata persoana in cauza;

- una din persoanele de la art. 10.2.(3) a completat si reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , a aprobat, pentru viitorul angajat o adresa prin care se solicita efectuarea controlului medical la angajare, medicului de medicina muncii cu care Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava are contract de prestari servicii;

- viitorul angajat a primit de la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava completate: fisa individuala de instruire de SSM, dosarul medical, fisa de expunere la riscuri, fisele de aptitudini;

- viitorul angajat a executat controlul medical la angajare la medicul de medicina muncii specificat de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava ;

- viitorul angajat a primit de la medicul de medicina muncii fisa de aptitudini si fisa de instruire de SSm in care este consemnat semnat si stampilat diagnosticul final   APT PENTRU LOCUL DE MUNCA

- angajatul are incheiat un contract individual de munca cu Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

(5). - (a) Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activitati si de riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in general.

- Durata instruirii introductiv generale nu va fi mai mica de 8 ore si este in functie de riscurile identificate si evaluate la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si poate fi ulterior modificata catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in baza propunerilor in scris facute de una din persoanele de la art. 10.2. (3).

- Sunt exceptate de la prevederile alin. (b) persoanele prevazute la art. 10.1. (8), carora li se vor prezenta succint activitatile, riscurile si masurile de prevenire si protectie din Universitatea "STEFAN

CEL MARE" Suceava .

(6). - (a) In cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, in principal, urmatoarele probleme:

- legislatia de securitate si sanatate in munca;

- consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca;

- riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii;

- masuri la nivelul intreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.

- Continutul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie in conformitate cu tematica aprobata de catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

- Tematica se gaseste in dosarul instruirii introductiv generale de SSM a noilor angajati. Acest dosar se intocmeste pentru fiecare punct de lucru din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

- Pentru instruirea introductiv generala, in baza tematicii aprobate de reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , se intocmeste de catre una din persoanele de la art. 10.2. (3), planul de desfasurare a intruirii introductiv generale iar acest document face apoi parte din documentatia instruirii introductiv generale de SSM a noilor angajati care compune dosarul mai sus amintit

(7). - (a) Instruirea introductiv-generala se va finaliza cu verificarea insusirii cunostintelor pe baza de teste. Pentru aceasta una din persoanele de la art. 10.2.(3) va intocmi si apoi va depune la dosarul instruirii introductiv generale de SSM, un set de teste tip grila de SSM, de cel putin 10 intrebari. Fiecare test tip grila va avea o fisa de verificare a testului in care este trecuta varianta corecta de rezolvare a testului.

- Testarea va fi inclusa in durata instruirii introductiv generale de SSM.

- Testarea se va efectua de catre fiecare nou angajat.

- Noul angajat testat, va da raspunsurile la testul tip grila pe o fisa de raspuns conform modelului stabilit de reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . Acest model de fisa de raspuns se va pastra in documentatia care compune dosarul instruirii introductiv generale de SSM.

- Rezultatul testarii se va trece de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3) direct pe fisa de raspuns la testare data si semnata de noul angajat.

- Rezultatul verificarii va fi apoi consemnat de una din persoanele de la art. 10.2.(3) in fisa de instruire a noului angajat testat.

- Lucratorii care au parcurs instruirea introductiv generala de SSM si nu au obtinut calificativ de trecere la testare nu pot ramane cu statutul de angajat. In consecinta li se va desface contractul individual de munca pe considerentul ca sunt necorespunzatori pregatiti pentru locul de munca pe care au fost angajati.

Instruirea la locul de munca

Art. 10.3 - (1) Instruirea la locul de munca se face a doua zi de lucru a noului angajat, dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul locului de munca pe care este angajat noul lucrator.

(2) Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

(3). - (a) Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca, in grupe de maximum 20 de persoane.

(b) Fisa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.

(4). - (a) Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.

(b) Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore si este in functie de riscurile identificate si evaluate la locul de munca pentru care s-a intocmit aceasta instructiune proprie si poate fi ulterior modificata catre conducatorul locului de munca respectiv, impreuna cu una din persoanele de la

art. 10.2. (3)

(5). - (a) Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor aprobate de catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si intocmite de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3).

(b) Tematica instruirii la locul de munca se va pastra in dosarul instruirii la locul de munca a noilor

angajati. Acest dosar se va intocmi de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3) pentru fiecare conducator de loc de munca.

- Dosarul instruirii la locul de munca de SSM se va pastra la fiecare conducator de loc de munca.

- Instruirea la locul de munca se va desfasura potrivit planului de desfasurare a instruirii la locul de munca intocmit in baza tematicii de instruire la locul de munca aprobate si va cuprinde:

- informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru;

- prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru;

- masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;

- prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru;

- instruirea la locul de munca va include in mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor;

- Planul de desfasurare a instruirii la locul de munca va face parte din documentatia care compune dosarul instruirii la locul de munca;

- Planul instruirii la locul de munca se aproba de catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si se intocmeste de una din persoanele de la art. 10.2. (3);

(6). -(a) Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa verificarea cunostintelor de cate seful ierarhic superior celui care a facut istruirea si se consemneaza in fisa de instruire individuala.

(b)	Rezultatul verificarii va fi apoi consemnat de una din persoanele de la art. 10.2.(3) in fisa de
instruire a noului angajat testat.

(7) Lucratorii care au parcurs instruirea la locul de munca si nu au aptitudini profesionale pentru locul de munca unde urmeaza sa isi desfasoare activitatea, nu pot ramane cu statutul de angajat. In consecinta li se va desface contractul individual de munca pe considerentul ca nu au aptitudini profesionale pentru locul de munca pentru care au fost angajati.

Instruirea periodica

Art. 10.4. -(1) Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si are drept scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca pe specificul fiecarui loc de munca in parte din cele care fac obiectul acestei instructiuni proprii.

(2). - (a) Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.

(3) Durata instruirii periodice pentru toate locurile de munca care fac obiectul acestei instructiuni proprii, este   in functie de riscurile identificate si evaluate la fiecare tip de loc de munca in parte si de nivelul de risc global al locului de munca si este dupa cum urmeaza:

- 30 minute pentru un nivel de risc global pe locul de munca ce face obiectul acestei instructiuni proprii, de mai mic sau egal cu 2,50;

- 60 minute pentru un nivel de risc global mai mic sau egal cu 3,00;

- 90 minute pentru un nivel de risc global mai mic sau egal cu 3,50;

- 120 minute pentru un nivel de risc global peste 3,50.

(c)	Intervalul dintre doua instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni si este   in functie de riscurile
identificate si evaluate la fiecare tip de loc de munca in parte si de nivelul de risc global al locului de
munca si este dupa cum urmeaza:

- lunar daca nivelul de risc global este mai mare de 3,5 (sau daca nivelul de risc global este mai mic de 3,5 pentru fiecare lucrator in parte ce executa instruirea si vechimea acestuia la locul de munca in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , este mai mica de 6 luni);

- bilunar daca nivelul de risc global este intre 3,00 si 3,5 (sau daca nivelul de risc global este mai mic de 3,5 pentru fiecare lucrator in parte ce executa instruirea si vechimea acestuia la locul de munca in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , este mai mica de 12 luni);

- trimestrial daca nivelul de risc global este intre 2,5 si 3,00 si o vechime la locul de munca peste 12 luni dar nu mai mare de 18 luni;

- la 4 luni daca nivelul de risc global este intre 2,5 si 3,00 si o vechime la locul de munca peste 18 luni dar nu mai mare de 24 luni;

- la 5 luni daca nivelul de risc global este intre 2,5 si 3,00 si o vechime la locul de munca peste 24 luni dar nu mai mare de 30;

-	la 6 luni daca nivelul de risc global este intre 2,5 si 3,00 si o vechime la locul de munca peste 30 luni.

(4)	Pentru personalul tehnico-administrativ care face obiectul acestei instructiuni proprii, intervalul
dintre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni, este in functie de riscurile identificate si evaluate
la locurile de munca care fac obiectul acestei instructiuni proprii, aflate in subordinea nemijlocita a
acestei categorii de personal ce are atributii de indumare- control a acestor locuri de munca si se
calculeaza astfel:

- lunar daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global este mai mare de 3,5;

- bilunar daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global intre 3,00 si 3,5;

- trimestrial daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global intre 2,5 si 3,00 si personalul tehnico-administrativ are o vechime sub 12 luni;

- la 6 luni daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global intre 2,5 si 3,00 si personalul tehnico-administrativ are o vechime sub 18 luni;

- la 12 daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global intre 2,5 si 3,00 si personalul tehnico-administrativ are o vechime peste 18 luni;

- Instruirea periodica se va completa in mod obligatoriu si cu demonstratii practice.

- Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin sondaj de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3).

Persoana care a verificat instruirea va semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.

(7). - Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3) si aprobate de reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . Tematica instruirii periodice se va pastrala persoana care efectueaza instruirea in dosarul instruirii periodice.

Instruirea periodica suplimentara

Art. 11 -(1) Instruirea periodica suplimentara se face in plus de instruirea periodica obisnuita in urmatoarele cazuri:

- cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare;

- cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava ;

- la reluarea activitatii dupa accident de munca;

- la executarea unor lucrari speciale;

- la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;

- la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;

- la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

(2) In luna in care se face instruirea periodica suplimentara nu se mai planifica si executa si instruire periodica obisnuita cu lucratorul de la art. 10.5.(1).

(3). - Durata instruirii periodice suplimentare prevazute la art. 10.5.(1) nu va fi mai mica de 8 ore si va fi in conformitatea cu prevederile de la art. 10.3. numai ca aceasta instruire suplimentara se va consemna in capitolul special destinat in fisa de instruire individuala de SSM sau daca aceasta fisa nu are acest capitol in locul imediat urmator disponibil in fisa de instruire pentru instruirea periodica a lucratorului.

(4). - Instruirea periodica suplimentara prevazuta la art. 10.5.(1) se va efectua pe baza tematicilor din dosarul instruirii la locul de munca detaliat la art. 10.3.

Art. 12 Daca instruirea lucratorilor care fac obiectul acestor instructiuni proprii se face pe sarcina de lucru in acest caz conducatorul locului de munca inainte de inceperea efectiva a lucrului pe acea sarcina de lucru, va aduna toate persoanele implicate in rezolvarea acestei sarcini de lucru si va stabili verbal :

- pentru fiecare participant in parte, masurile pe care trebuie sa le respecte fiecare pe timpul rezolvarii sarcinii de lucru;

- cine coordoneaza activitatea de la inceperea rezolvarii sarcinii de lucru si pina la finalizarea ei

- materiale si masuri suplimentare care trebuie luate pentru rezolvarea sarcii de lucru

- organizarea acordarii primului ajutor in caz de nevoie, pe timpul rezolvarii sarcinii de lucru cu risc ridicat de accidentare

NOTA: sarcina de lucru cu risc ridicat de accidentare, in contextul prezentei instructiuni proprii,

inseamna o activitate considerata indatorire de serviciu, care se desfasoara in conditii speciale, altele decit cele normale, dar care nu incalca in mod evident prevederile normativelor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor specificate in anexa 1 si 2 la aceste instructiuni proprii. Amenajarea locului de munca si pregatirea lui pentru lucru

Semnalizarea riscurilor de la locul de munca care prezinta riscuri de accidentare sau /si de imbolnavire profesionala

Art. 13 Locul de munca unde se desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni , va fi semnalizat in conformitate cu prevederile din Hotarare nr. 971 din 26/07/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.

Ehipamente de munca

Art.14 Locul de munca unde se desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni , va fi dotat cu echipamente de munca care sa respecte prevederile din Hotarare nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.

Masuri generale de prevenire si protectie de SSM

Art. 15 Inainte de inceperea oricaror activitati care fac obiectul prezentelor instructiuni , in conformitate cu prevederile art. 15 alin 1 din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006 , este necesar sa fie executata evaluarea riscurilor de accidente de munca si imbolnavire profesionala pe tip de loc de munca la care se desfasoara activitatile prevazute in aceasta instructiune .

Art. 16 Imediat dupa evaluarea riscurilor prevazuta la art. 16 din prezenta instructiune proprie , Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava intocmeste planul de prevenire si protectie de SSM prevazut de art.15 alin 2 din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006 , pentru toate tipurile de loc de munca care fac obiectul prezentei instructiuni proprii si stabileste prin acest plan toate activitatile , materialele si fondurile necesare pentru ca lucratorii Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava care desfasoara activitatile din prezenta instructiune proprie sa nu se accidenteze sau sa se imbolnaveasca profesional.

Art. 17 Lucratorii care desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni , vor fi dotati cu echipament de protectie care sa fie in conformitate cu prevederile din Hotarare nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de E.I.P.tie la locul de munca si in functie de specificul riscurilor evaluate pentru activitatile care fac obiectul acestor instructiuni proprii.

Art.18. Conducatorii locurilor de munca au obligatia de a verifica, inainte de inceperea activitatilor, dotarea lucratorilor din subordine cu echipament individual de protectie adecvat si de a urmarii utilizarea corecta a acestuia in timpul lucrului.

Art.19. Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele in vigoare.

Art.20. Echipamentul individual de protectie impotriva pericolelor de natura electrica trebuie verificat la termenele stabilite, fiind interzisa folosirea echipamentului neverificat sau a celui defect.

Art.21. Conducatorii locurilor de munca care fac obiectul prezentei instructiuni proprii au urmatoarele obligatii:

A. (1) Obligatii generale

- - are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor din subordine in toate aspectele legate de munca.

- - in cazul in care se apeleaza la servicii externe, conducatorul locului de munca nu este exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu.

- - obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca/ serviciului extern de securitate si sanatate in munca nu aduc atingere principiului responsabilitatii conducatorului locului de munca.

(2). Conducatorul locului de muca, are obligatia sa ia masurile necesare pentru:

- asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor din subordine;

- prevenirea riscurilor profesionale la toate locurile de munca din subordine;

- informarea si instruirea lucratorilor pe care acesta ii are in subordine;

d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca . (3). Conducatorul locului de muca are obligatia sa urmareasca adaptarea masurilor prevazute la alin. 2 , tinand seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunatatirea situatiilor existente la locurile de munca pe care le are in subordine.

(4). Persoana care incadreaza acest loc de munca are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin. 2 si 3 pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:

- evitarea riscurilor;

- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

- combaterea riscurilor la sursa;

- adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii;

- adaptarea la progresul tehnic;

- inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos;

- dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca;

h)	adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie
individuala;

i)	furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor.

(5). Fara a aduce atingere altor prevederi ale L 319/2006, tinand seama de natura activitatilor din zona sa de responsabilitate, Conducatorul locului de muca are obligatia:

- sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor din subordine , inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca;

- ca, ulterior evaluarii prevazute la lit. a) si daca este necesar, masurile de prevenire, precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei

sanatatii lucratorilor;

- sa ia in considerare capacitatile lucratorilor din subordine in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca, atunci cand le incredinteaza sarcini;

- sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii din subordine in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca;

- sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.

(6). Atunci cand in acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori de la mai multi operatori economici, conducatorul locului de muca are urmatoarele obligatii:

- sa coopereze cu omologul sau de la ceilalti operatori economici de la care au venit lucratorii in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor;

- sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale, luand in considerare natura activitatilor;

- sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

- sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.

(7). Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nicio situatie obligatii financiare pentru lucratori.

B. Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, pericol grav si imminent (1). Conducatorul locului de muca are urmatoarele obligatii:

- sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, adaptate naturii activitatilor, tinand seama de alte persoane prezente;

- sa cunoasca legaturile necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri.

(2) . Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), conducatorul locului de muca trebuie sa desemneze lucratorii dintre lucratorii din subordine, care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor.

(3). Numarul lucratorilor mentionati la alin. (2), instruirea lor si echipamentul pus la dispozitia acestora trebuie sa fie adecvate marimii si/sau riscurilor specifice Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . (4). Conducatorul locului de muca mai are urmatoarele obligatii:

- sa informeze, cat mai curand posibil, toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum si despre masurile luate ori care trebuie sa fie luate pentru protectia lor;

- sa ia masuri si sa furnize instructiuni pentru a da lucratorilor posibilitatea sa opreasca lucrul si/sau sa

paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura, in caz de pericol grav si iminent; c) sa nu impuna lucratorilor reluarea lucrului in situatia in care inca exista un pericol grav si iminent, in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justificate.

(5). Conducatorul locului de muca trebuie sa se asigure ca, in cazul unui pericol grav si iminent pentru

propria securitate sau a altor persoane, atunci cand seful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat,

toti lucratorii sunt apti sa aplice masurile corespunzatoare, in conformitate cu cunostintele lor si cu

mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecintele unui astfel de pericol.

C. Alte obligatii ale conducatorului locului de muca

(1). Conducatorul locului de muca are urmatoarele obligatii:

- sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;

- sa decida asupra masurilor de protectie care trebuie luate si, dupa caz, asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat;

- sa tina evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum si a accidentelor de munca, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. g);

- sa elaboreze pentru autoritatile competente si in conformitate cu reglementarile legale rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii sai.

(2) . - In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, are urmatoarele obligatii:

b) sa detina un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava ;

- sa stabileasca pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate;

- sa aiba instructiuni proprii, in spiritul prezentei legi, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor;

- sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati, prin propria competenta sau prin servicii externe;

- sa detina/sa aiba acces la materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor, cum ar fi afise, pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea in munca;

k) sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 7 alin. (4) lit. e) din legea

319/2006;

l) sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice;

m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor;

p) sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane;

q) sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;

r) sa asigure echipamente individuale de protectie pentru toti lucratorii din subordine care prin sarcina

de munca sunt expusi riscurilor de accidentare sau de imbolnavire profesionala;

s) sa solicite conducerii acordarea obligatoriu de echipament individual de protectie nou, in cazul

degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie.

(3). - Alimentatia de protectie se se acorde in mod obligatoriu si gratuit lucratorilor care lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru daca acest lucru s-a stabilit prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca.

(4). - Sa se acorde materialele igienico-sanitare in mod obligatoriu si gratuit tuturol lucratorilor din subordine (Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum si locurile de munca ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca. ) (D). Atributii pe linia Informarii lucratorilor

(1). Conducatorul locului de munca trebuie sa ia masuri corespunzatoare, astfel incat lucratorii din subordine sa primeasca, in conformitate cu prevederile legale, toate informatiile necesare privind:

- riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie atat la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in general, cat si la nivelul fiecarui post de lucru si/sau fiecarei functii;

- masurile luate pe linia securitatii si sanatatii in munca

(2). Conducatorul locului de munca trebuie sa ia masuri corespunzatoare astfel incat lucratorii/ persoane de la alti operatori economici aflati/aflate in zona sa de responsabilitate , care desfasoara activitati in zona sa de responsabilitate, sa primeasca informatii adecvate privind riscurile existente si masurile de

securitate si sanatate in munca stabilite .

(E). Atributii pentru consultarea si participarea lucratorilor

(1.) Conducatorul locului de munca consulta lucratorii din subordine si permite participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca. (F). Atributii pentru instruirea lucratorilor

(1). Conducatorul locului de munca trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator din subordine sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau:

- la angajare;

- la schimbarea locului de munca sau la transfer;

- la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;

- la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

- la executarea unor lucrari speciale.

(2). Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie:

- adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri;

- periodica si ori de cate ori este necesar.

(3). Conducatorul locului de munca se va asigura ca lucratorii de la alti operatori economici , care

desfasoara activitati in zona sa de responsabilitate, au primit instructiuni adecvate referitoare la riscurile

legate de securitate si sanatate in munca, pe durata desfasurarii activitatilor.

(4). Instruirea nu poate fi realizata pe cheltuiala lucratorilor.

(5). Instruirea trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru.

(6). Instruirea trebuie sa se efectueze in timpul programului de lucru, fie in interiorul, fie in afara operatorului economic.

Art.22. ATRIBUTII SI RASPUNDERI ALE LUCRATORULUI LA LOCUL SAU DE MUNCA A. (1) Obligatii generale

- sa-si insuseasca, sa respecte si sa aplice prevederile de SSM din prezenta instructiune proprie si corelat cu specificul sarcinii de munca pe care o are de indeplinit.

- de asemenea, pentru desfasurarea proceselor de munca in conditii de securitate lucratorii care fac obiectul prezentei instructiuni proprii , din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , este obligat:

- sa verifice inainte de inceperea lucrului daca echipamentele tehnice pe care le vor utiliza sunt in stare tehnica corespunzatoare;

- sa aduca la cunostinta conducatorului de munca eventualele defectiuni constatate sau atunci cand parasesc locul de munca;

- sa respecte tehnologia de lucru si instructiunile de securitatea muncii la locul de munca;

- sa utilizeze echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii respective;

- sa mentina curatenia la locul de munca;

- sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

;

- sa nu fumeze decat in locurile special amenajate;

- sa respecte disciplina la locul de munca;

- sa acorde primul ajutor in cazul producerii unui accident de munca;

- sa instiinteze imediat conducatorul locului de munca despre producerea unui accident de munca si sa nu schimbe starea de fapt a evenimentului, numai daca aceasta o impune;

(2). Lucratorul, are obligatia sa ia masurile necesare pentru:

- respectarea securitatii la locul sau de munca si protectia sanatatii proprii cit si a celorlalte persoane aflate la locul sau de munca;

- prevenirea riscurilor profesionale locul sau de munca;

- sa participe la informarea si instruirea lucratorilor in toate fazele sale si sa isi insuseasca cunostintele prezentate de instructor;

- sa respecte cadrul organizatoric si sa pastreze functional mijloacelor necesare securitatii si sanatatii la locul sau de munca .

(3). Lucratorul , la locul sau de munca, are obligatia sa urmareasca adaptarea masurilor prevazute la alin. (2) , tinand seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunatatirea situatiilor existente la locul sau de munca.

(4). Lucratorul la locul sau de munca, are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin. (2) si (3) pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:

- evitarea riscurilor;

- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

- combaterea riscurilor la sursa;

- adaptarea la progresul tehnic;

e) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos;

h) respectarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala;

(5). Fara a aduce atingere altor prevederi ale L 319/2006, tinand seama de natura activitatilor din zona sa de responsabilitate, lucratorul la locul sau de munca are obligatia:

- sa cunoasca riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor din subordine evaluate pentru locul sau de munca si masurile de prevenire si protecte stabilite de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava in acest sens

- sa respecte masurile de prevenire si protectie stabilite de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava atat la locul sau de munca cat si cele generale pentru toata Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

- sa informeze pe conducatorul locului de munca ( seful sau direct) cand considera ca ii sunt depasite capacitatile sale fizice sau intelectuale , in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca, atunci cand ii sunt incredintate diferite sarcini;

- sa solicite sa fie luate masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa ii fie permis numai dupa ce a primit si a fost insusit adecvat .

(6). Atunci cand in acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori din mai multi operatori economici, lucratorul are urmatoarele obligatii:

- sa coopereze cu lucratorii de la ceilalti operatori economici in vederea cunoasterii si respectarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor;

- sa isi coordoneze actiunile proprii in vederea protectiei sale si a lucratorilor din apropiere si sa prevena riscurile profesionale, luand in considerare natura activitatilor;

- sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale generate de activitatile ce se desfasoara in comun sau in zona comuna;

- sa informeze lucratorii aflati in zona comuna cu locul sau de munca, despre riscurile profesionale existente la locul sau de munca.

(7). Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nicio situatie obligatii financiare pentru lucrator ele fiind in sarcina angajatorului Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

B.	Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, pericol grav si imminent
(1). Lucratorul are urmatoarele obligatii:

- sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, daca a fost special desemnat in acest sens si in situatiile in care cunoaste si este in masura sa faca acest lucru pina la sosirea personalului special destinat in acest sens daca viata celui accidentat depinde de acest primajutor iar in zona nu sunt persoane specializate ;

- sa cunoasca legaturile necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri.

(2) . Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), lucratorul poate fi desemnat de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava sa aplice masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor. (3). Instruirea lor si echipamentul pus la dispozitia lucratorului desemnat sa aplice masurile de prim ajutor trebuie sa fie adecvate marimii si/sau riscurilor specifice Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

(4). Lucratorul mai are urmatoarele obligatii:

- sa primeasca informatiile transmise de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , cat mai curand posibil, despre o eventuala expunere la un pericol grav si iminent, despre riscurile implicate de acest pericol, precum si despre masurile luate Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava ;

- sa ia la cunostinta si sa aplice intocmai masurile stabilite in acest sens; sa opreasca lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura, in caz de pericol grav si iminent; (5). Sa participe neconditionat ( daca este apt ) la punerea in aplicare a masurilor stabilite pentru a se evita consecintele unui astfel de pericol.

C.	Alte obligatii ale lucratorului la locul de muca

(1). Lucratorul la locul sau de munca are urmatoarele obligatii:

- sa cunosca riscurile ce se pot manifesta la locul sau de munca;

- sa cunoasca masurile de prevenire si protectie generale si cele specifice locului sau de munca; (2) . - In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, are urmatoarele obligatii:

- sa respecte masurile de prevenire si protectie generale si cele specifice locului sau de munca ;

- sa respecte in toate imprejurarile atributiile si raspunderile stabilite prin fisa postului, in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator locului sau de munca;

- sa respecte prevederile acestei instructiuni proprii, tinand seama de particularitatile activitatilor ;

- sa cunoasca zonele cu risc ridicat si specific din Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava ;

- sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor speciale de protectie colectiva;

- sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor;

- sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane;

h)	sa exploateze regulamentar echipamente de munca din dotare;

i)	sa poarte echipamentul individual de protectie pentru toate situatiile in care prin sarcina de munca
este expus riscurilor de accidentare sau de imbolnavire profesionala;

j) sa solicite conducerii acordarea de echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie al celui pe care il are .

(3). - Sa consume alimentatia de protectie asigurata de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , pentru revitalizarea fortei munca de care dispune lucratorul, pentru a fi disponibil in realizarea sarcinilor de munca .Alimentatia de protectie care se acorda in mod obligatoriu si gratuit lucratorilor care lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru daca acest lucru s-a stabilit prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca , sa fie consumata de lucrator pentru refacerea capacitatii sale de munca . Este interzis ca aceasta sa fie dusa acasa , de lucrator, ea se consuma in pauza de masa. (4). - Sa foloseasca civilizat, materialele igienico-sanitare acordate de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava (Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum si locurile de munca ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca. ) (D). Atributii pe linia Informarii lucratorilor

(1). Lucratorul este obligat sa primeasca si sa isi insuseasca in conformitate cu prevederile legale, toate informatiile necesare privind:

- riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie atat la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in general, cat si la nivelul locului sau de munca;

- masurile ce trebuie respectate pe linia securitatii si sanatatii in munca, masuri stabilite de

Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

c)	modul de folosire, pastrare si intretinere a echipamentului individual de protectie

(2). Lucratorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare astfel incat lucratorii/ persoane de la alti operatori economici aflati/aflate in zona sa de responsabilitate sa primeasca informatii adecvate privind riscurile existente si masurile de securitate si sanatate in munca stabilite pentru locul sau de munca. (E). Atributii pentru consultarea si participarea lucratorilor

(1.) Lucratorul trebuie sa participe la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca la nivel Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si in mod special pentru locul sau de munca.

(F). Atributii pentru instruirea lucratorilor

(1). Lucratorul este obligat sa primeasca si sa isi insuseasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, specifica locului de munca:

- la angajare;

- la schimbarea locului de munca sau la transfer;

- la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;

- la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

- la executarea unor lucrari speciale.

(2). Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie:

- adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri;

- periodica si ori de cate ori este necesar.

(3). Instruirea nu poate fi realizata pe cheltuiala lucratorului ci intra in sarcina angajatorului

Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

(4). Instruirea trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru.

(5). Instruirea trebuie sa se efectueze in timpul programului de lucru, fie in interiorul, fie in afara

Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

Iluminat. Ventilatie

Art.23. Locurile de munca vor fi iluminate si ventilate corespunzator in conformitate cu Hotararea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.

Art.24. Suprafetele de circulatie si zonele in care se afla aparatele de inregistrare a diversilor parametri vor fi iluminate, pentru a fi oricand posibila distrugerea clara a inscriptiilor de pe cadranele aparatelor de masura si control, culorile conventionale ale conductelor si cablurilor, capacelor si chepengurilor, scarile de acces, tablitele avertizoare etc.

Art.25. Lampile electrice portabile folosite pentru iluminatul locurilor de munca vor fi alimentare la tensiune foarte joasa de maximum 24 V.

Manipularea, transportul si depozitarea materialelor

Art.26. In operatiile de manipulare, transport si depozitare a materialelor, utilajelor si sculelor pentru lucrari care fac obiectul prezentelor instructiuni se vor respecta prevederile generale din Hotarare nr. 1051 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare si cele din Instructiunea proprie de securitate si sanatate in munca pentru manipularea, transportul prin purtare sau cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor.

Art.27. (1) Incarcarea, descarcarea, manipularea si asezarea materialelor, utilajelor si a sculelor se vor executa de personal specializat si dotat cu echipament individual de protectie corespunzator.

- Materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate impotriva rostogolirii sau miscarii necontrolate.

- Transportul sculelor de mana se va face in ladite sau truse a caror masa nu va depasi 20 Kg.

- Se interzice aruncarea materialelor si sculelor devenite disponibile in timpul lucrului de la un lucrator la altul.

Art.28. (1) Inainte de inceperea operatiilor de incarcare si descarcare a vehiculelor la rampa, intre aceasta si vehicul se va aseza un podet de trecere, pentru preluarea denivelarilor existente. (2) Podetele orizontale sau inclinat, destinate circulatiei si operatiilor de transport manual vor fi dimensionate, astfel incat sa reziste la greutatea sarcinilor. Ele vor fi nealunecoase si prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigure, pentru evitarea deplasarilor in timpul lucrului.

Art.29. In cazul cand operatiile de incarcare si descarcare a unor materiale se executa manual, podetele inclinate vor fi prevazute cu sipci transversale la o distanta de 300-400 mm intre ele sau cu alte mijloace care sa impiedice alunecarea lucratorilor.

Art.30. (1) Inainte de inceperea operatiilor de incarcare si descarcare dintr-un mijloc de transport,

acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate, prin franarea pe teren in panta.

(2) Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare si descarcare.

Art.31. Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport alaturate, ce se incarca sau descarca simultan, se va stabili de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii, in functie de felul mijlocului de transport, de caracteristicile materialelor manipulare, de conditiile terenului etc. astfel incat sa fie exclusa posibilitatea de accidentare.

Organizarea locului de munca

Art.32. Inainte de inceperea lucrului sefii locurilor de munca sunt obligati sa ia toate masurile necesare asigurarii conditiilor normale si sigure privind securitatea muncii pentru lucratorii care efectueaza activitati care fac obiectul prezentelor instructiuni proprii. Aceste masuri trebuie sa fie in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca. Masurile specifice Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava privind locul de munca sunt detaliate in Instructiunea proprie pentru punerea in aplicare a prevederilor Hotararii nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.

Art.33. (1) Inainte de inceperea lucrului conducatorul locului de munca este obligat sa se asigure:

- daca tuturor lucratorilor li s-a facut instruirea de SSM specific meseriei si lucratorilor ce urmeaza sa le execute in conformitate cu Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L 319/2006 ;

- daca printre lucratorii care urmeaza sa execute lucrari care fac obiectul prezentei instructiuni proprii exista persoane bolnave, obosite sau sub influenta bauturilor alcoolice;

- daca toti lucratorii sun dotati cu echipament individual de protectie corespunzator activitatilor ce le au de executat;

- daca sculele, dispozitivele si utilajele ce urmeaza a fi folosite sunt in buna stare;

(2) Existenta unor situatii neconforme la oricare din punctele a-f, atrage automat obligativitatea neacceptarii la lucru a persoanei respective sau neinceperea lucrului la acel loc de munca pina la remedierea neregulii constatate.

Art.34. Lucratorii va executa numai lucrarile incredintate de seful locului de munca si numai acelea pentru care este calificat si autorizat.

Art.35. Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare se vor asigura masurile de prevenire necesare in conformitate cu Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea energiei electrice.

Art.36. Toate suprafetele pe care se circula (podete, pasarele, platforme) vor fi in permanenta mentinute in stare de curatenie, indepartandu-se orice material sau rest de material depus pe acestea , care ar putea provoca accidentarea prin alunecare a lucratorilor.

PREVEDERI SPECIFICE PENTRU ELECTRICIENI

Art. 37 ( 1 ) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru transportul si distributia energiei electrice cuprinde prevederi minimale obligatorii de SSM pentru prevenirea accidentelor de munca in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , specifice actiunii curentului electric , cu efectele sale:

- electrocutarea

- si arsurile.

( 2 ) Prevederile prezentelor I.P. au in vedere, in principal, masuri de protectie integrale ( Ghid de terminologie . GT, anexa 1, poz , 49 ) pe care trebuie sa le respecte toti lucratorii Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava (organizatorii lucrarilor si executantii acestora).

( 3 ) Continutul prezentelor I.P. face referire la activitatea care se desfasoara in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in instalatiile de transport si distributie a energiei electrice.

Art.38 ( 1 ) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru transportul si distributia energiei electrice aplica principiul diviziunii muncii in desfasurarea unei activitati, desemnarea concreta, bine delimitata, a participarii executantilor la aceasta si stabilirea raspunderii individuale ( anexa 5 ) pe tot parcursul activitatii, de la dispunerea actiunii la organizarea ei, executarea si receptia lucrarilor. ( 2 ) Activitatile sau instalatiile care nu se regasesc in prevederile prezentelor I.P., impun elaborarea unor precizari specifice de SSM, aprobate de conducatorul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava care exploateaza instalatiile respective.

( 3 ) Prevederile prezentelor I.P. care nu satisfac, in totalitate, prin continut, desfasurarea activitatii in conditii de securitate si sanatate vor fi detaliate prin reguli proprii, aprobate de conducatorul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava care exploateaza instalatiile respective. ( 4 ) Continutul instructiunilor sau regulilor proprii, mentionate mai sus, nu trebuie sa contravina prevederilor cadrului legislativ general de SSM.

(5 ) Activitatile specifice transportului si distributiei energiei electrice, se vor desfasura pe baza instructiunilor tehnice de lucru ( GT., anexa 1, poz. 23) , fiselor tehnologice ( G.T., anexa 1, poz. 13 ) precum si a altor instructiuni proprii elaborate ori insusite de catre conducatorul Universitatea "STEFAN

CEL MARE" Suceava

Art. 39 Orice incalcare a prezentelor I.P. va fi analizata imediat dupa constatare, potrivit prevederilor legale in vigoare de catre conducearea Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si de organele abilitate din cadrul Inspectiei Muncii.

Art. 40 Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru transportul si distributia energiei electrice au scopul stabilirii prevederilor care, aplicate si respectate constituie masuri preventive de evitare a riscului electric, respectiv de evitare a accidentarii celor implicati in sistemul de munca cu specific electric , in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

Art. 41 ( 1 ) Prezentele I.P. trebuie aplicate de catre toti lucratorii din cadrul Universitatea "STEFAN

CEL MARE" Suceava

( 2 ) Pentru prevenirea riscului electric din domeniul instalatiilor electrice de curent alternativ si continuu, situate in medii diferite de cele normale ( in apa, pe pamant, cu gaze inflamabile sau explozive s.a. asemenea), trebuie aplicate prevederile prezentelor I.P., corelate cu masurile de prevenire a accidentelor specifice mediilor de lucru respective.

Art. 42 Cunoasterea, respectarea si aplicarea prezentelor IP de SSM este obligatorie pentru intregul personal din Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , angrenat in activitatile de ELECTRICIAN SI ELECTROMECANIC INTRETINERE UTILAJE, conform atributiilor ce le revin.

Art. 43 ( 1 ) Comisiile de receptie, stabilite conform reglementarilor in vigoare, nu vor aviza punerea in functiune a instalatiilor electrice noi sau reconstruite, daca acestea nu corespund conditiilor prevazute in prezentele I.P.

( 2 ) Este interzisa punerea in functiune a instalatiilor de transport si distributie a energiei electrice sub

rezerva completării ulterioare a acestora, in sensul respectării prevederilor de SSM. Executarea lucrarilor in instalatii electrice din exploatare, de catre personalul delegat

Art. 44 Activitatile desfasurate de catre personalul delegat ( G.T., anexa 1, poz. 46 ); in instalatii electrice ale unei unitati de exploatare trebuie sa se incadreze in una din urmatoarele situatii :

- personalul delegat apartine altei unitati de exploatare ;

- personalul delegat apartine unei unitati specializate in lucrari la instalatiile electrice ( constructii -montaj, intretinere - reparatii ) ;

- personalul delegat apartine unei unitati specializate in executarea unor lucrari de service, probe pentru puneri in functiune, modernizari in instalatii, experimentari ;

- personalul delegat apartine unei unitati de exploatare si executa lucrari si manevre la unitati ce au instalatii electrice in gestiune, dar nu au organizate activitati de exploatare ;

- personalul delegat apartine un ei unitati nespecializate pentru lucrari in instalatiile electrice.

Art. 45 Executarea lucrarilor de catre personalul delegat apartinand unei unitati de exploatare in instalatiile altei unitati de exploatare se poate datora faptului ca :

- punctul de delimitare a gestiunii mijloacelor fixe se afla in incinta celei de-a doua unitati de exploatare

- echipamentele de masurare pentru decontarea energiei electrice se afla in incinta celei de-a doua unitati de exploatare ;

- echipamentele exploatate sunt in gestiunea unei unitati de exploatare si amplsate in incinta acesteia, dar sunt in exploatarea unei alte unitati de exploatare ;

- instalatiile electrice au fost construite sau amenajate in asa fel incat manevrarea unor aparate sa se poata face si de catre personalul celei de-a doua unitati de exploatare ;

- s-a convenit in acest fel prin conventii de exploatare.

Art. 46 ( 1 ) Executarea unor lucrari de catre personalul delegat apartinand unei unitati de exploatare in instalatiile altei unitati de exploatare trebuie sa se faca numai pe baza conventiilor de exploatare si care din punctul de vedere al SSM trebuie sa contina :

- delimitarea instalatiilor intre cele doua unitati ;

- lista lucrarilor ce se executa de catre personalul delegat ;

- delimitarea responsabilitatilor privind aplicarea prezentelor Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca la executarea lucrarilor si manevrelor in instalatiile respective;

- masurile organizatorice de SSM la executarea lucrarilor.

( 2 ) Conventiile de exploatare trebuie sa se incheie la nivelul conducatorilor de unitati, de regula, pe termen nelimitat si se actualizeaza ori de cate ori apar elemente care sa justifice aceasta.

Art. 47 In cadrul conventiilor de exploatare incheiate intre unitatile de exploatare pentru situatiile de la art. 34/art. 29 literele d) si e ) trebuie sa se precizeze manevrele, operatiile si lucrarile ce se pot executa de personalul delegat pe baza de atributii de serviciu ( AS ) sau ITI - SSM.

Art. 48 In instalatiile electrice cu personal de servire operativa, pentru cazul mentionat la art. 34/art. 29 lit. c ), personalului delegat I se poate accepta sa execute lucrari pe baza de ITI - SSM.

Art. 49 Lucrarile efectuate de catre personalul delegat apartinand unei unitati specializate (constructii -montaj , intretinere - reparatii ) trebuie sa se execute pe baza de autorizatie de lucru ( AL) , proces verbal (PV) sau ITI - SSM si se incadreaza in una din urmatoarele situatii :

- lucrari de constructii - montaj, in vederea extinderii sau modernizarii instalatiilor electrice in exploatare inclusiv lucrari de intretinere - reparatii ;

- lucrari de interventii pentru lichidarea urmarilor unor incidente ( deranjamente ), la care unitatea de exploatare nu poate face fata operativ numai cu fortele proprii.

Art. 50 ( 1 ) Lucrarile mentionate la Art	/Art. 33 litera a ) trebuie sa se execute in conformitate cu

conventiile de lucrari incheiate intre unitatea specializata si unitatea de exploatare, inainte de inceperea lucrarilor ca anexe la contractul de executie. Aceste conventii trebuie sa contina, dupa caz :

a)delimitarile dintre instalatiile in care se va lucra si cele ramase sub tensiune ; b)responsabilitatile privind masurile de SSM ;

c)obligatiile unitatii de exploatare a instalatiei de a instrui personalul delegat asupra conditiilor specifice de SSM proprii instalatiei in care urmeaza a se executa lucrarile;

- obligatiile reciproce la executarea lucrarilor ;

- realizarea imprejmuirilor ;

- respectarea zonei de lucru si, cand este cazul, conditiile de acces al personalului ;

g)	modul de lucru cu foc deschis ;

h)	depozitarea materialelor ;

i)	programe de lucrari ;
j) alte prevederi.

( 2 ) Prin conventiile de lucrari incheiate la nivelul conducatorilor de unitati se admite prevederea unor conditii in care personalul delegat este imputernicit sa execute manevrele de scoatere si repunere sub tensiune in instalatii electrice. Imputernicirea este in competenta unitatii de exploatare si trebuie sa fie acordata numai in conditiile respectarii de catre executanti a nivelului de autorizare conform prevederilor actualelor I.P. specifice.

Art. 51 La executarea lucrarilor mentionate la art. .../art. 33, litera b) Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava trebuie sa ia toate masurile tehnice pentru evitarea accidentelor indiferent de natura

lor.

Art. 52 ( 1 ) Lucrarile executate de catre personalul delegat apartinand unei unitati ( subunitati ) specializate in lucrari de service, probe pentru puneri in functiune etc., trebuie sa se incadreze in una din urmatoarele categorii :

- lucrari de service, ce implica formatii de lucru specializate sau dotari speciale ;

- efectuarea probelor de punere in functiune a unor echipamente ;

- lucrari de modernizari in instalatii ( protectie ,telemecanica, telecomunicatii etc. ) ;

- experimentari in instalatii privind echipamente, produse sau tehnologii noi.

( 2 ) Aceste lucrari trebuie sa se execute in conformitate cu conventiile de lucrari, incheiate la nivelul conducatorilor de unitati si intre unitatea specializata si unitatea de exploatare a instalatiilor in care urmeaza a se lucra, pe baza de AL, PV sau ITI - SSM. Conventia de lucrari va avea continutul prevazut la art. 39/art. 34 ( 1 ) si art. 40/ art.35 din prezenta I.P.

Art. 53 ( 1 ) Lucrarile executate de catre personalul unei unitati de exploatare in instalatiile electrice din gestiunea unor unitati, institutii, asociatii de locatari etc. care nu au organizate activitati de exploatare a acestor instalatii, trebuie sa se incadreze in una din urmatoarele situatii : interventii pentru remedierea unor incidente ( deranjamente ) ; lucrari de exploatare, intretinere sau reparatii programate

( 2 ) Lucrarile respective trebuie sa se execute in conformitate cu conventiile de lucrari, incheiate la nivelul conducatorilor de unitati, pe baza de AS, Al sau ITI - SSM, dupa caz, conventia de lucrari va avea continutul prevazut la Art. 39/Art. 34 ( 1 ) si Art. 40/ art.35 din prezenta I.P. ( 3 ) In aceste situatii, personalului delegat I se permite sa indeplineasca functiile de emitent, admitent, sef de lucrare sau executant de lucrari, responsabil si executant de manevre, raspunzand de asigurarea masurilor tehnice si organizatorice de SSM la executarea lucrarilor, in conformitate cu prevederile prezentelor I.P.

Art. 54 ( 1 ) Lucrarile executate de catre personalul delegat apartinand unei unitati nespecializate (de prestari servicii, constructii, instalatii neelectrice etc.,) trebuie sa se incadreze in una din urmatoarele situatii :

- lucrari de vopsitorie in instalatii electrice, deschideri de culoare ale liniilor electrice, cosit iarba in statii ;

- lucrari de zugraveli, amenajari sau reparatii la partea de constructii si instalatii neelectrice din statii, posturi de transformare etc.

( 2 ) Lucrarile respective trebuie sa se execute in conformitate cu conventiile de lucrari, incheiate la nivelul conducatorilor de unitati, care vor contine :

- obligatia unitatii de exploatare de a instrui personalul delegat si a consemna intr-un proces verbal conditiile specifice si obligatiile reciproce la executarea lucrarilor ;

- delimitarea raspunderilor privind masurile de SSM, corelate cu prevederile art. / art.84 ( 2 ) lit.I ) si

art. /art.110 ( 1 ) si ( 3 );

- forma organizatorica in baza careia se vor executa lucrarile sau inoportunitatea acesteia ;

- numele peroanelor de executie si a sefului de echipa ;

- conditiile si modul de acces in instalatiile electrice din exploatare ;

- necesitatea executarii unor lucrari cu supraveghetor si nominalizarea acestora.

Art. 55 Pentru a se executa lucrari programate de catre personalul delegat, la instalatiile electrice in exploatare sau in vecinatatea acestora, trebuie ca unitatea (subunitatea) de care apartine personalul delegat sa se adreseze in scris unitatii sau subunitatii de exploatare a instalatiilor respective, solicitand aprobarea de executare a lucrarilor.

Art. 56 (1) Pentru a se executa lucrari in baza AL sau PV emise de unitatea (subunitatea) de

exploatare, unitatea de care apartine personalul delegat trebuie sa supuna spre aprobare unitatii (subunităţii) de exploatare un program de lucrari care sa contina :

- locul (incinta) unde urmeaza a se executa lucrarea ;

- lucrarile ( operatiile ) care urmeaza a se executa ;

- instalatia care trebuie separata electric sau scoasa de sub tensiune ;

- data inceperii executiei si durata lucrarilor ;

e)numele si prenumele sefului de lucrare ( echipa ) si a executantilor si grupele de autorizare ale acestora ;

f) numele si prenumele persoanei din partea unitatii de executie care raspunde de pregatirea si coordonarea executarii lucrarii (G.T. anexai, poz.6)

( 2 ) Programul se intocmeste si in cazul lucrarilor executate de formatii de lucru de alta specialitate. ( 3 ) O data cu aprobarea programului de lucrari de catre persoanele stabilite prin conventia de lucrari, unitatea ( subunitatea ) de exploatare si unitatea de executie trebuie sa stabileasca si persoanele care raspund, din partea acestora, de pregatirea, coordonarea lucrarilor si respectarea celor stabilite in conventia de lucrari.

Art. 57 ( 1 ) In cazul in care o unitate de exploatare executa in instalatiile proprii lucrari care necesita scoaterea de sub tensiune a instalatiilor si de catre o a doua unitate de exploatare ( ca urmare a faptului ca aceste instalatii sunt alimentate direct din statiile, posturile sau liniile electrice ale celei de-a doua unitati de exploatare ), trebuie ca prima unitate de exploatare sa se adreseze celei de-a doua unitati de exploatare conform conventiei de exploatare incheiata la nivelul conducatorilor de unitati pentru executarea de manevre, precizandu-se :

- instalatiile in care trebuie sa se execute manevre si starea operativa necesara pentru lucrari ;

- lucrarile ce urmeaza a se executa in instalatiile proprii ;

- data solicitata pentru inceperea executarii lucrarilor si durata lor ;

- numele si prenumele persoanei careia I se va comunica executarea manevrelor, respectiv incheierea lucrarilor.

( 2 ) Aprobarea inceperii lucrarilor se va comunica unitatii de exploatare care a solicitat scoaterea de sub tensiune, de catre persoana imputernicita in acest sens si se va consemna in registrele operative ale ambelor unitati de exploatare. Confirmarea terminarii lucrarilor trebuie sa se faca de catre seful de lucrare, conform metodologiei din prezentele I.P.

Art. 58 Mijloacele de protectie necesare executarii lucrarilor, delimitarii materiale a zonei de lucru si asigurarii impotriva accidentelor de natura neelectrica, trebuie sa fie asigurate de catre unitatea (subunitatea) de care apartine personalul delegat sau, in cazul unor intelegeri prealabile, de catre unitatea (subunitatea) de exploatare. In acest sens se vor face precizarile de rigoare in conventiile de exploatare sau de lucrari.

Alte prevederi privind forta de munca

Art. 59 ( 1 ) Personalul este obligat sa execute dispozitiile sefilor ierarhici, in conditiile prezentelor I.P., si este, de asemenea, obligat a preveni sau opri orice actiune, care ar putea conduce la accidentarea proprie sau / si a altor persoane.

( 2 ) Orice lucrare sau manevra care prezinta un pericol iminent pentru personal nu trebuie intreprinsa, chiar daca neexecutarea ei ar putea conduce la incidente (deranjamente) sau pagube materiale. ( 3 ) Orice dispozitie data contrar prevederilor prezentelor I.P. de securitate a muncii se refuza si se aduce la cunostinta sefului ierarhic superior al celui care a emis-o.

Art. 60 Executantii sunt raspunzatori in mod solidar pentru nerespectarea, de catre oricare dintre ei sau seful de lucrare, a prevederilor din aceste I.P., in cadrul lucrarii la care participa daca nu intervin pentru a preveni sau opri nerespectarea acestora.

Art. 61 Personalul este obligat ca la constatarea unor abateri de la prevederile prezentelor I.P., ale instructiunilor tehnice interne, ale fiselor tehnologice etc., precum si a unor defecte in instalatiile electrice , care ar putea pune in pericol securitatea oamenilor, sa ia masuri, in limita competentei sale, si sa comunice cele constatate sefului direct sau ierarhic superior.

Art. 62 (1) Electricienii care executa manevre si / sau lucrari in instalatiile electrice trebuie sa fie dotati si sa utilizeze echipamentul individual de protectie si mijloacele de protectie respectand principiul " cel putin doua mijloace electroizolante de protectie inseriate pe calea de curent, posibil a fi parcursa, ca urmare a atingerii accidentale directe ".

( 2 ) Echipamentul individual de protectie electroizolant si mijloacele de protectie electroizolante trebuie alese, verificate si intretinute conform prevederilor din Hotararea nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

Art. 63 (1 ) Personalul salariat care beneficiaza de echipament si dispozitive individuale de protectie trebuie sa fie instruit asupra caracteristicilor si modului de utilizare a acestora, sa le prezinte la verificarile periodice prevazute si sa solicite inlocuirea sau completarea lor, cand nu mai asigura functia de protectie.

( 2 ) Pentru restul echipamentului si dispozitivelor de protectie, prezentarea la verificare si inlocuirea sau completarea, in situatiile care o impun, revine gestionarului.

Masuri tehnice de SSM la executarea lucrarilor, in instalatiile electrice din exploatare, cu scoaterea acestora de sub tensiune

Art. 64 ( 1 ) Masurile tehnice pentru realizarea unei lucrari in instalatiile electrice sunt :

- separarea electrica a instalatiei, ( G.T., anexa 1, poz. 20 ) respectiv :

- intreruperea tensiunii si separarea vizibila a instalatiei sau a partii de instalatie, dupa caz, la care urmeaza a se lucra si anularea automatizarilor care conduc la conectarea intrerupatoarelor ;

- blocarea in pozitia deschis a dispozitivelor de actionare a aparatelor de comutatie prin care s-a facut separarea vizibila si aplicarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere pe aceste dispozitive;

- identificarea instalatiei sau a partii din instalatie in care urmeaza a se lucra ;

- verificarea lipsei tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit;

- delimitarea materiala a zonei de lucru ;

- asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica.

( 2 ) Manevrele necesare realizarii masurilor tehnice trebuie sa se execute de catre una sau doua

persoane, in conformitate cu prevederile

Art. /Art. 163 si Art. /Art. 164 din prezentele I.P.

( 3 ) Separarea electrica a instalatiei trebuie urmata de inchiderea cutitelor de legare la pamant - CLP (acolo unde acestea exista), aferente instalatiei sau partii din instalatia primara la care urmeaza a se lucra conform Art. /Art. 68 ( 6 ) .

( 4 ) Foile de manevra aprobate in scopul retragerii din exploatare, pentru lucrari, a unei instalatii sau parti a acesteia trebuie sa contina inclusiv operatiile de legare la pamant prin inchiderea CLP ( acolo unde acestea exista ).

Art. 65 ( 1 ) Pentru executarea lucrarilor, potrivit prevederilor prezentului capitol, trebuie scoase de sub tensiune, dupa caz :

- instalatiile sau partile instalatiei la care urmeaza a se lucra ;

- instalatiile invecinate sau partile instalatiilor invecinate neingradite care se gasesc la o distanta mai mica decat distanta de vecinatate ( G.T., anexa 1, poz. 10 ), la care se pot apropia, fara pericol, in timpul executarii lucrarilor executantii, utilajele, materialele sau uneltele acestora ;

c)instalatiile sau partile instalatiei care sunt situate la distante mai mari decat distantele de vecinatate, dar la care natura lucrarilor impune scoaterea lor de sub tensiune ( traversari, paralelisme etc. ) ( 2 ) Marimile distantelor de vecinatate sunt in functie de tensiunea nominala a instalatiilor ce raman sub tensiune si de felul instalatiilor. Acestea trebuie sa fie :

| Tensiunea nominala a instalatiei [ k V ] |  |  | 1 - 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Distanta minima de vecinatate [ m ] la manevre, executate in instalatii interioare sau exterioare |  |  | 0,8 |
| Distanta minima de vecinatate [ m ] la executarea lucrarilor in instalatii electrice | De la sol | In statii interioare si exterioare | 0,8 |
|  |  | In celelalte instalatii exterioare | 2 |
|  | Prin urcare pe stalpii LEA |  | 1,5 |

( 3 ) In cazul instalatiilor de joasa tensiune ( inclusiv a liniilor electrice aeriene - LEA ), distanta de vecinatate nu se normeaza, dar este interzisa atingerea directa a partilor aflate sub tensiune ale acestora.

( 4 ) In cazul instalatiilor sau partilor de instalatie avand izolatii electrice solide, lichide sau gazoase, acoperite cu ecrane (invelisuri metalice) legate la pamant (cabluri, bare capsulate, echipamente cu hexafluorura etc.) sau avand placi electroizolante de separatie special destinate acestui scop, distanta de vecinatate nu se normeaza, ecranele legate la pamant sau placile electroizolante putand fi atinse direct in timpul lucrului.

Art. 66 Zona de lucru (G.T. ,anexa 1, poz. 63) trebuie sa se realizeze dupa separarea electrica prin efectuarea succesiva a urmatoarelor masuri tehnice :

- identificarea instalatiei sau a partii din instalatie in care urmeaza a se lucra ;

- verificarea lipsei tensiunii urmata de legarea imediata a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit;

- delimitarea materiala a zonei de lucru ;

- asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica .

Separarea electrica. Intreruperea tensiunii si separarea vizibila a instalatiei sau a partii din instalatia electrica

Art. 67 ( 1 ) Intreruperea tensiunii trebuie sa se realizeze dupa anularea automatizarilor care conduc la reconectarea intreruptoarelor, prin manevrarea aparatelor de comutatie (intrerupatoare, separatoare, sigurante etc.) ce separa instalatia sau partea din instalatie la care urmeaza a se lucra, de restul instalatiilor ramase sub tensiune.

( 2 ) Dupa intreruperea tensiunii, in cazul in care prin manevrarea aparatelor de comutatie cu care s-a realizat aceasta nu s-a efectuat si separarea vizibila, trebuie sa se efectueze aceste separari fata de toate partile de unde ar putea sa apara tensiune in instalatia sau partea din instalatie, la care urmeaza a se lucra.

Art. 68 ( 1 ) Separarea vizibila trebuie sa se realizeze prin deschiderea separatoarelor, scoaterea patroanelor sigurantelor fuzibile, debrosarea intrerupatoarelor, dezlegarea cordoanelor la liniile electrice aeriene sau demontarea unor parti active ale instalatiei electrice (bare, conductoare), dezlegarea cablurilor de la aparataj.

( 2 ) In mod exceptional se admite ca in cazul instalatiilor de joasa tensiune cand partea din instalatie la care urmeaza a se lucra este prevazuta numai cu intreruptor nedebrosabil ca element de comutatie sau intreruptor cu contacte a caror deschidere nu este vizibila, separarea vizibila sa se realizeze numai prin deconectarea intreruptorului si verificarea lipsei tensiunii in locul cel mai apropiat iesirii din acesta. ( 3 ) Separarea vizibila in cazul aparatajului in constructii capsulate ( SFD 6 , vid etc. ) se considera realizata pe baza indicatiilor elementelor mecanice, proprii aparatajului, de semnalizare a acestei pozitii. ( 4 ) Separarea vizibila in cazul aparatelor telecomandate se considera realizata pe baza indicatiilor elementelor electronice ( electrice) de semnalizare a pozitiei acestora la punctul de telecomanda. ( 5 ) Pentru evitarea tensiunii inverse ( din joasa in inalta tensiune ) prin transformatoarele de masura, acestea trebuie separate electric si pe partea de joasa tensiune, dupa caz, prin debrosarea intreruptoarelor , scoaterea patroanelor sigurantelor fuzibile sau deconectarea intreruptoarelor nedebrosabile.

Art. 69 In instalatia separata electric din care se alimenteaza motoare electrice, care antreneaza pompe, ventilatoare, compresoare sau la care sunt racordate generatoare ori compensatoare prevazute cu motoare de lansare, care nu pot fi separate vizibil, trebuie sa se realizeze urmatoarele masuri suplimentare :

- blocarea dispozitivelor de pornire a motoarelor primare, pentru evitarea producerii tensiunii de catre generator sau compensator, chiar la viteze reduse ;

- blocarea cailor de patrundere a fluidelor in pompe , ventilatoare si compresoare, pentru evitarea functionarii motoarelor ce le antreneaza in regim de generator.

Separarea electrica. Blocarea in pozitie deschis a dispozitivelor de actionare a aparatelor prin care s-a realizat separarea vizibila a instalatiei sau a partii din instalatie si montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere

Art. 70 Blocarea in pozitie deschis a dispozitivelor de actionare a aparatelor prin care s-a realizat separarea vizibila a instalatiei sau a partii din instalatie, in care urmeaza a se lucra, trebuie sa se realizeze prin :

A) blocarea directa, dupa caz, folosind unul din urmatoarele procedee :

- blocarea dispozitivelor de actionare manuala a separatoarelor cu lacate sau mijloace special destinate acestui scop ;

- blocarea pe pozitie " scos " a carucioarelor intreruptoarelor, in cazul celulelor cu intreruptoare debrosabile, fara separatoare. Aceasta blocare consta din inchiderea usii celulei dupa scoaterea caruciorului. Daca celula nu este prevazuta cu usa, caruciorul realizand el insusi inchiderea celulei cand intreruptorul este brosat dupa scoaterea caruciorului se va monta pe partea frontala a celulei un paravan mobil ( sau banda viu colorata ) si indicator de securitate ;

- montarea unor capace ( manere ) electroizolante, colorate in rosu, in locul patroanelor sigurantelor fuzibile de joasa tensiune ;

- montarea unor placi sau teci electroizolante, rezistente din punct de vedere mecanic, intre sau pe contactele deschise ale separatoarelor sau intreruptoarelor atunci cand acestea sunt accesibile si raman sub tensiune;

B) blocarea indirecta, dupa caz, folosind unul din urmatoarele procedee :

- scoaterea patroanelor sigurantelor fuzibile sau deconectarea intreruptorului de pe circuitul de alimentare a motorului care antreneaza dispozitivul de actionare a separatorului, respectiv, la joasa tensiune, al intreruptorului ;

- inchiderea robinetului de alimentare cu aer comprimat a dispozitivelor de actionare pneumatice ale separatoarelor si intreruptoarelor si descarcarea de presiune a circuitului de dupa robinet ;

- dezlegarea conductoarelor de la bobinele de actionare, prin comanda de la distanta a dispozitivelor de actionare ale separatoarelor, respectiv la joasa tensiune ale intreruptoarelor ;

h)	alte procedee.

Art. 71 Pe dispozitivele de actionare blocate ale separatoarelor si in punctele in care blocarea aparatelor prin care s-a realizat separarea electrica s-a facut prin celelalte procedee mentionate la Art. 60/Art. 55 b) , trebuie sa se monteze indicatoare de securitate avand inscriptia " NU INCHIDE ! SE LUCREAZA " (respectiv " NU DESCHIDE ! SE LUCREAZA " , in cazul robinetelor de aer comprimat prin care se alimenteaza dispozitive de actionare pneumatica).

Art. 72 Separatoarele liniilor electrice aeriene aflate la distanta fata de zona de lucru si care in schema normala de functionare au pozitia ""deschis " , se pot considera blocate in aceasta pozitie. Seful de lucrare poate solicita vizualizarea impreuna cu admitentul a acestei pozitii si montarea de indicatoare de securitate.

Identificarea instalatiei sau a partii din instalatie la care urmeaza a se lucra

Art. 73 ( 1 ) Identificarea instalatiei si / sau a unei parti a acesteia trebuie sa se realizeze de catre :

- admitent impreuna cu seful de lucrare, in cazul in care ZL este realizata de personalul de servire operativa;

- seful de lucrare in cazul in care ZL se realizeaza de catre acesta .

Scopul identificarii este de a avea certitudinea ca masurile tehnice ce trebuie luate pentru realizarea zonei de lucru se vor aplica asupra instalatiei la care urmeaza a se lucra si la care se vede, sau s-a confirmat prin mesaj, ca instalatia a fost scoasa de sub tensiune sau numai separata electric. ( 2 ) Identificarea se realizeaza vizual, obligatoriu la fata locului, pe bata urmatoarele elemente, dupa caz :

- schema electrica a statiei, postului etc ;

- schema electrica de traseu a liniei ( aeriene sau cablu ) ;

- schema electrica a fluxurilor de cabluri ( circuite ) ;

- caietul de marcaje si etichetari ;

- inscriptii, numerotari, denumiri ;

- planuri, harti, planse si confruntarea cu dispunerea in teren a instalatiilor ;

- aparate sau instalatii de detectie ;

h)	aparate de masura ;

i)	alte elemente .

( 3 ) Pe durata identificarii este interzisa deschiderea sau indepartarea oricarui tip de ingradire sau verificarea, prin actionare, a oricarei componente a instalatiei.

Verificarea lipsei tensiunii urmata imediat de legarea la pamant si in scurtcircuit

Art. 74 Aceasta este principala masura de protectie preventiva a personalului impotriva riscului electric, la existenta sau aparitia accidentala a tensiunii in zona de lucru )

Art. 75 Verificarea lipsei tensiunii si legarea la pamant si in scurtcircuit trebuie sa se faca la toate fazele instalatiei, respectiv la toate conductoarele liniei electrice aeriene existente pe coronament, inclusiv pe nul. In cazul intreruptoarelor, verificarea lipsei tensiunii trebuie sa se faca la toate cele sase borne accesibile ale acestora.

Art. 76 Verificarea lipsei tensiunii in instalatiile de joasa tensiune trebuie sa se faca cu ajutorul aparatelor portabile de masurare a tensiunii sau cu ajutorul detectoarelor de tensiune. In instalatiile de inalta tensiune, verificarea trebuie sa se faca cu ajutorul detectoarelor de tensiune, corespunzatoare tensiunii nominale a acestor instalatii, cu exceptia cazurilor prevazute la art. /art.66 si art. / art.67.

Art. 77 Verificarea lipsei tensiunii cu detectoare de tensiune nu este admisa pe timp de precipitatii atmosferice in instalatiile de tip exterior, decat in cazul in care detectoarele si prajinile electroizolante suport al acestora sunt realizate si certificate pentru a fi utilizate in aceste conditii.

Art. 78 In cazul echipamentelor si elementelor capsulate sau protejate, la care nu se pot utiliza detectoarele de tensiune, verificarea lipsei tensiunii trebuie sa se faca potrivit instructiunilor producatorilor echipamentelor sau elementelor respective.

Art. 79 Verificarea lipsei tensiunii, in vederea inchiderii cutitelor de legare la pamant montate pe stalpii liniile electrice aeriene, se admite a fi inlocuita prin verificarea vizuala a pozitiei deschis a separatorului prin care s-a realizat separarea electrica.

Art. 80 ( 1 ) Inainte de fiecare utilizare a detectorului de tensiune si imediat dupa aceasta, trebuie sa se verifice buna functionare a acestuia, prin metoda indicata de producator in cartea tehnica. ( 2 ) In toate instalatiile, apropierea de acestea a detectorului de tensiune se face lent, iar atingerea directa se va face numai dupa constatarea lipsei avertizarii luminoase si sonore a detectorului.

Art. 81 ( 1 ) Verificarea lipsei tensiunii trebuie sa se efectueze considerand ca instalatia este sub tensiune.( 2) Persoana care verifica lipsa tensiunii in instalatiile de inalta tensiune trebuie sa detina minimum grupa a III-a de autorizare.

( 3 ) In cazul in care pentru verificarea lipsei tensiunii este necesara deschiderea usilor celulelor sau indepartarea ingradirilor este interzisa depasirea cu vreo parte a corpului a planului delimitat de acestea.

Art. 82 ( 1 ) Legarea la pamant si in scurtcircuit se realizeaza la toate fazele instalatiei sau partii din instalatie, precum si la conductorul de nul al liniilor electrice aeriene de joasa tensiune, prin montarea dispozitivelor mobile de scurtcircuitare si legare la pamant ( scurtcircuitoare ) sau prin inchiderea cutitelor de legare la pamant.

( 2 ) Operatiile de montare a scurtcircuitoarelor trebuie sa se realizeze obligatoriu de catre doi electricieni. Clemele scurtcircuitorului trebuie aplicate de electricianul cu grupa minima de autorizare III. Succesiunea operatiilor trebuie sa fie urmatoarea :

- legarea la pamant a scurtcircuitorului ;

- verificarea lipsei tensiunii, conform prevederilor Art. /Art. 59 - 67 de mai sus ;

c)montarea clemelor scurtcircuitorului pe nul si pe fiecare faza, conform prevederilor Art. /Art. 70 din prezentele I.P.

( 3 ) Alegerea punctului de legare la pamant trebuie realizata cu urmatoarea prioritate :

- priza artificiala a instalatiei sau stalpului retelei electrice ;

- priza naturala a stalpului retelei electrice ;

- tarusul scurtcircuitorului.

( 4 ) Demontarea scurtcircuitorului se executa in ordine inversa montarii.

( 5 ) In cazul liniilor electrice aeriene de joasa tensiune, verificarea lipsei tensiunii, respectiv montarea clemelor scurtcircuitorului, se va face incepand cu conductorul de nul, cu exceptia cazurilor in care conductorul de nul este montat pe partea superioara a coronamentului.

( 6 ) In cazul legarii la pamant si in scurtcircuit prin CLP inchiderea acestora trebuie realizata dupa verificarea lipsei de tensiune de catre un electrician avand minimum grupa III de autorizare.

Art. 83 ( 3 ) La bornele motoarelor electrice, in cazul lucrarilor la partea antrenata de acestea ( partea mecanica ) , se admite montarea clemelor scurtcircuitorului fara prajina electroizolanta, dar numai dupa descarcarea sarcinii capacitive, efectuata tot cu prajina electroizolanta.

( 4 ) In instalatiile de joasa tensiune, cu exceptia liniilor electrice aeriene cu conductoare neizolate, este admisa montarea scurtcircuitorului fara utilizarea prajinii electroizolante si descarcarea sarcinii capacitive.

Art. 84 Se interzice sectionarea nulului liniilor electrice aeriene de joasa tensiune aflate sub tensiune daca nu s-a realizat, in prealabil, continuitatea prin suntare directa sau prin legare la pamant a celor doua parti langa sectionare.

Art. 85 ( 1 ) Pentru realizarea zonei de lucru in cazul instalatiilor prevazute cu cutite de legare la pamant, acestea trebuie folosite intotdeauna, in locul scurtcircuitoarelor.

( 2 ) In cazul in care pentru realizarea zonei de lucru este necesara si montarea unui scurtcircuitor mobil, acesta se monteaza dupa inchiderea CLP-ului.

( 3 ) La inchiderea cutitelor de legare la pamant montate pe un stalp, verificarea lipsei de tensiune se

poate inlocui prin controlul vizual efectuat de catre personalul manevrant asupra integritatii circuitului de legare la pamant a dispozitivului de actionare si pozitia deschis a separatorului.

Art. 86 ( 1 ) In statii si posturi de transformare clemele ( papucii ) scurtcircuitoarelor trebuie sa fie fixate la bornele, piesele, respectiv locurile special prevazute ( marcate ) in acest scop ( puncte fixe de conexiune ). Este interzisa legarea conductorului scurtcircuitorului prin rasucire sau orice alt procedeu care nu asigura un contact corespunzator

( 3 ) In cazul instalatiilor de inalta tensiune cu faze separate sau departate mai mult decat distanta de vecinatate este admisa sa se realizeze legarea la pamant numai la faza la care se va lucra.,

Art. 87 ( 1 ) Verificarea lipsei tensiunii si legarea imediata la pamant si in scurtcircuit trebuie sa se realizeze cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii :

- cat mai aproape de zona de lucru, de o parte si de alta a acesteia, cu exceptia cablurilor electrice ;

- catre derivatiile LEA care se racordeaza la zona de lucru, cu exceptia bransamentelor electrice de joasa tensiune ;

- cel putin o legatura la pamant si in scurtcircuit sa fie vizibila din zona de lucru ( prezenta conditie nu se aplica in cazul lucrarilor din statii, posturi zidite, capetele terminale si mansoanele de pe traseul cablurilor electrice, inclusiv la liniile electrice aeriene cu conductoare izolate ).

( 2 ) In zona de lucru partea din instalatie la care se lucreaza trebuie sa fie permanent legata la pamant si in scurtcircuit, cu exceptia zonelor de lucru din instalatiile de joasa tensiune la care conditiile tehnice nu fac posibila montarea scurtcircuitoarelor mobile, a zonelor de lucru de pe traseul cablurilor electrice si al conductoarelor izolate aferente LEA, inclusiv in situatiile mentionate la Art. /Art. 390.

Art. 88 Electricienii care executa masurile tehnice de scoatere de sub tensiune a instalatiilor (separarea electrica, verificarea lipsei tensiunii si legarea imediata la pamant si in scurtcircuit) trebuie sa utilizeze, dupa caz, urmatoarele echipamente individuale de protectie, respectand principiul stabilit la Art. ../Art. 47 din prezentele I.P.:

- casca de protectie a capului cu viziera de protectie a fetei,

- manusi electroizolante,

- maner cu manson de protectie a bratului pentru manevrarea sigurantelor de joasa tensiune tip

MPR,

- costum din tesatura termorezistenta,

- incaltaminte electroizolanta sau covor electroizolant.

Delimitarea materiala a zonei de lucru

Art. 89 Delimitarea materiala a zonei de lucru trebuie sa asigure prevenirea accidentarii membrilor formatiei de lucru, dar si a persoanelor care ar putea patrunde accidental in zona de lucru. Delimitarea materiala se realizeaza prin ingradiri provizorii mobile, care sa evidentieze clar zona de lucru. Ingradirile provizorii mobile se vor fixa sigur, pentru a nu cadea peste partile aflate sub tensiune ale instalatiei. Pe ingradirile provizorii mobile se vor monta indicatoare de securitate.

Art. 90 ( 1 ) Ingradirile provizorii mobile trebuie sa se monteze la o distanta egala sau mai mare decat cea de vecinatate, fata de partile ramase sub tensiune. Daca aceste distante nu pot fi respectate, partile instalatiilor situate la distante mai mici, vor fi scoase de sub tensiune .

( 2 ) Ingradirile provizorii mobile din materiale electroizolante se pot amplasa la distante mai mici decat cele mentionate, chiar in atingere directa cu partile aflate sub tensiune, in urmatoarele conditii :

- partile instalatiei sa fie situate in interior, iar in cazul in care sunt situate in exterior, montarea, demontarea si utilizarea sa se faca pe timp uscat ;

- montarea si demontarea sa se realizeze cu supraveghetor de lucrare.

( 3 ) In cazul in care nu se pot monta ingradiri electroizolante mobile, conform prevederilor alineatului precedent, unitatea de exploatare trebuie sa stabileasca modul de lucru, in conditii de securitate.

Masuri tehnice de SSM in zona de lucru pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica

Art. 91 Aceste masuri au rolul de a evita accidentarea de natura neelectrica a membrilor formatiei de lucru si a altor persoane care ar putea patrunde accidental in zona de lucru, ele aplicandu-se conform I.P., pe genuri de lucrari si instalatii.

Art. 92 Pentru evitarea accidentelor de circulatie ( cand este cazul ) , zona de lucru trebuie marcata cu indicatoare sau ingradiri speciale, respectand prevederile regulilor de circulatie.

Masuri organizatorice de SSM la executarea lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare

Art. 93 Din punct de vedere organizatoric, lucrarile in instalatiile electrice din exploatare trebuie sa se execute in baza :

- autorizatiilor de lucru ( AL );

- instructiunilor tehnice interne de SSM ( ITI -SSM );

- atributiilor de serviciu ( AS ) ;

- dispozitiilor verbale (DV) ;

- proceselor verbale (PV ).

Art. 94 La pregatirea instalatiilor electrice din exploatare si executarea lucrarilor, corespunzator celor mentionate la articolul anterior, trebuie sa participe :

- persoana care dispune executarea unor lucrari, denumita in cuprinsul prezentelor I.P. "emitent" ( GT., anexa 1, poz. 11 ) ;

- persoana care admite la lucrare, den mita in cuprinsul prezentelor I.P. " admitent " ( GT., anexa 1,

poz. 2);

- persoana care conduce, controleaza si supravegheaza formatia de lucru, denumita in cuprinsul prezentelor I.P. " sef de lucrare " (GT., anexa 1, poz. 57 );

- persoanele care fac parte din efectivul formatiei de lucru, denumite in cuprinsul prezentelor I.P."executanti " ( GT., anexa 1, poz. 12 ).

Admiterea la lucrare

Art.95 ( 1 ) Admiterea la lucrare trebuie sa se faca dupa realizarea efectiva a masurilor tehnice de SSM, conform prevederilor art. 54 /art. 49 (1), dupa caz, din prezentele I.P., la instalatia in care urmeaza a se lucra.

( 2 ) In acest scop admitentul si seful de lucrare trebuie sa verifice corespondenta masurilor tehnice dispuse prin autorizatia de lucru cu cele realizate si sa le confirme prin semnare in autorizatia de lucru. ( 3 ) Admiterea la lucrare a sefului formatiei de lucru se considera terminata numai dupa ce au fost luate toate masurile tehnice dispuse.

Art. 96 Admitentul trebuie sa confirme executarea tuturor masurilor tehnice, prin completarea si semnarea autorizatiei de lucru, numai dupa ce a realizat personal aceste masuri sau a primit confirmarea privind executarea lor conform art. / art.83 ( 4 ) sau din partea treptei de comanda operativa (G.T., anexa 1, poz. 59) care are instalatia respectiva in comanda nemijlocita ori a treptei de coordonare.

Art. 97 ( 1 ) In cazul transmiterii directe a aprobarii de incepere a lucrarii, admitentul trebuie sa prezinte sefului de lucrare (verbal sau prin aratare directa) masurile tehnice realizate si partile de instalatie ce au ramas sub tensiune in apropiere.

( 2 ) Seful de lucrare dupa ce a luat cunostinta, din autorizatia de lucru si / sau din teren, de masurile tehnice realizate si marimea zonei (zonelor) de lucru, daca aceasta (acestea) a (au) fost executata (executate) de catre admitent, trebuie sa confirme insusirea acestora semnand in autorizatia de lucru la partea ce-I este rezervata. Din acest moment seful de lucrare devine responsabil asupra lucrarii incredintate.

( 3 ) In cazul in care seful de lucrare considera ca masurile tehnice nu sunt suficiente sau constata ca personalul de servire operativa nu a luat toate masurile tehnice necesare pentru realizarea zonei de lucru, conform prevederilor prezentei I.P., el trebuie sa solicite completarea acestora de catre personalul de servire operativa, consemnandu-le in autorizatia de lucru, la partea privind " Inceperea si desfasurarea lucrarii ". Vor semna atat admitentul, cat si seful de lucrare, in rubricile rezervate.

Art. 98 ( 1 ) In cazul transmiterii indirecte a aprobarii de incepere a lucrarii , mesajele trebuie sa fie inscrise in evidentele operative sau in caietul de mesaje de catre admitent, respectiv in autorizatia de lucru de catre seful de lucrare. Cel care primeste mesajul radio sau telefonic, trebuie sa confirme intelegerea corecta a acestuia, prin repetarea continutului sau.

( 2 ) In cazul in care conditiile tehnice ale retelei de telecomunicatii o impun, se admite ca transmiterea mesajului radio sau telefonic, intre admitent si seful de lucrare sa se faca indirect, prin intermediul personalului de servire operativa sau de comanda operativa. In aceste situatii, personalul care face retransmiterea va consemna mesajul in evidentele sale operative.

( 3 ) Mesajul trebuie sa contina masurile tehnice realizate precum si data si ora transmiterii aprobarii de incepere a lucrarii.

( 4 ) La primirea mesajului, seful de lucrare trebuie sa completeze partea rezervata admitentului in autorizatia de lucru. Apoi, seful de lucrare trebuie sa confrunte continutul mesajului cu prevederile emitentului din autorizatia de lucru, dupa care va semna in partea rezervata sefului de lucrare la admiterea la lucru. Din acest moment seful de lucrare devine responsabil asupra lucrarii incredintate. ( 5 ) In cazul mesajului scris, acesta se va anexa la autorizatia de lucru.

Inceperea si desfasurarea lucrarii

Art. 99 ( 1 ) Dupa aprobarea inceperii lucrarii de catre admitent, seful de lucrare trebuie sa identifice instalatia sau partea din instalatie la care se va lucra cu respectarea prevederilor de la art. 63/art. 58

(2) si (3).

( 2 ) Seful de lucrare impreuna cu un membru al formatiei trebuie sa realizeze zona de lucru cu respectarea masurilor tehnice prevazute la art. /art.59 - 79. In cazul in care zona de lucru a fost realizata de admitent, seful de lucrare trebuie sa verifice corectitudinea masurilor luate acceptand sau nu preluarea acesteia, pe proprie raspundere.

( 3) Seful de lucrare si membrii formatiei trebuie sa cunoasca continutul fisei tehnologice sau a instructiunii tehnice de lucru specifice lucrarii ce urmeaza sa o execute. La fata locului se va face o instruire succinta asupra acestora.

( 4 ) Seful de lucrare impreuna cu membrii formatiei de lucru trebuie sa organizeze si sa pregateasca conditiile specifice pentru lucru la inaltime, conform prevederilor art. /art. 180 -188 din prezenta I.P. specifica si ale IP de SSM specifice pentru lucrul la inaltime , daca conditiile de lucru impun aceasta. ( 5 ) Seful de lucrare trebuie sa instruiasca membrii formatiei de lucru, deserventii de utilaje si personalul de alta specialitate, asupra limitelor zonei de lucru, a instalatiilor sub tensiune din vecinatate, inclusiv asupra masurilor de SSM de natura neelectrica.

( 6 ) Seful de lucrare trebuie sa completeze formularul autorizatiei de lucru si sa-l semneze impreuna cu membrii formatiei, confirmand realizarea masurilor ce ii revin.

Art. 100 In instalatiile electrice cu supraveghere ( G.T. , anexa 1, poz. 19 ), masurile tehnice pentru realizarea zonei de lucru trebuie sa fie luate de catre personalul de servire operativa, care va face si admiterea la lucru. Pentru verificarea lipsei tensiunii si legarea la pamant si in scurtcircuit trebuie sa se respecte prevederile de la art. /art.59 - 75, 164 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) si art. / art.168 ( 2 ). Seful de lucrare trebuie sa verifice luarea acestor masuri si sa le confirme prin semnatura in autorizatia de lucru.

Art. 101 Toti membrii formatiei de lucru trebuie sa semneze in autorizatia de lucru, dupa insusirea instructajului efectuat de catre seful de lucrare, confirmand prin aceste semnaturi ca au luat cunostinta de limitele zonei de lucru, de masurile de SSM ce trebuie respectate si de sarcinile de lucru incredintate.

Art. 102 Dupa indeplinirea tuturor celor de mai sus este permisa inceperea propriu-zisa a lucrarii in zona de lucru.

Art. 103 Pe durata realizarii zonei de lucru seful de lucrare trebuie sa ia masuri pentru evitarea accidentarii sale sau a membrilor formatiei cu care realizeaza operatiile pregatitoare, respectand prevederile I.P. specifice sau / si ale reglementarilor interne.

Art. 104 ( 1 ) In timpul executarii lucrarii, seful de lucrare trebuie sa se afle in permanenta in zona de lucru asigurand controlul activitatii formatiei de lucru, supravegherea membrilor acesteia sau participarea la lucrarea incredintata.

( 2 ) In cazul in care in apropierea zonei de lucru, sub distanta de vecinatate, se gasesc instalatii aflate sub tensiune, iar ingradirile acestora ( plase, bariere etc. ) permit trecerea de sau prin ele a obiectelor, uneltelor sau a altor mijloace de munca, seful de lucrare nu va executa operatii in cadrul lucrarii, efectuand doar supravegherea permanenta a membrilor formatiei de lucru.

Daca in aceste situatii este necesara participarea efectiva a sefului de lucrare la executarea unor operatii sau la verificarea calitatii unei operatii, el trebuie sa intrerupa activitatea formatiei de lucru, aceasta ramanand in zona de lucru fara a mai executa vreo operatie. Intreruperea activitatii nu se va consemna in autorizatia de lucru.

( 3 ) Seful de lucrare executa operatia sau controlul necesar, eventual ajutat de un membru al formatiei de lucru.

Dupa terminarea operatiei sau controlului de catre seful de lucrare se poate relua, in mod normal lucrul. ( 4 ) In timpul executarii lucrarii, sefului de lucrare si membrilor formatiei de lucru le este interzisa deschiderea ingradirilor ( fixe ori mobile ) sau a vizoarelor, capacelor etc., aferente instalatiilor care nu fac parte din zona de lucru.

Art. 105 ( 1 ) Toti membrii formatiei de lucru trebuie sa se afle in permanenta in zona de lucru. In cazul in care natura lucrarilor o impune se admite ca unii membri ai formatiei de lucru sa lucreze separat ( la alt etaj, in alta incapere, in statia exterioara ).

( 2 ) In acest ultim caz, subgrupa ce lucreaza separat ( chiar o singura persoana ) trebuie sa aiba un instructaj special facut de catre seful de lucrare ( fara consemnare ) si sa aiba conditii de lucru asigurate, astfel incat sa se evite pericolul de accidentare ( usi incuiate spre parti aflate sub tensiune, ingradiri permanente, indicatoare de securitate etc. ).

Subgrupa ce lucreaza separat trebuie sa aiba in componenta un electrician cu cel putin grupa a III-a de autorizare, acesta din urma preluand prerogativele sefului de lucrare.

Daca subgrupa este alcatuita dintr-o singura persoana, aceasta trebuie sa fie electrician cu minimum grupa a III-a de autorizare.

Art. 106 In cazul in care seful de lucrare paraseste zona de lucru, el trebuie sa evacueze membrii formatiei din aceasta zona, nefiind permis nici unei persoane sa revina in ea, in timpul cat lipseste seful de lucrare.

Art. 107 ( 1 ) In zona de lucru au acces, in afara de componentii formatiei de lucru, numai admitentul si personalul de control ( G.T., anexa 1, poz. 43 ).

( 2 ) Seful de lucrare sau membrii formatiei de lucru trebuie sa interzica accesul altor persoane in zona de lucru.

Art. 108 ( 1 ) Seful de lucrare ar4e dreptul sa modifice componenta formatiei proprii, in sensul scoaterii sau introducerii de persoane, consemnand aceasta in autorizatia de lucru la partea "Modificari in componenta formatiei de lucru ".

( 2 ) Persoanele scoase ( in cazul in care au fost prezente la admiterea la lucru ) si cele introduse in formatia de lucru, trebuie sa semneze in autorizatia de lucru, confirmand prin aceasta ca nu vor mai patrunde in zona de lucru, respectiv ca li s-a facut instructaj la introducerea in formatie.

Art. 109 ( 1 ) Cand seful de lucrare supravegheaza o formatie de alta specialitate, el trebuie sa realizeze sau sa asigure masurile tehnice in zona de lucru, pentru a impiedica accidentele de natura electrica si sa instruiasca formatia de lucru.

( 2 ) In timpul lucrarii, seful de lucrare care supravegheaza formatia de lucru de alta specialitate, trebuie sa fie in permanenta in zona de lucru, urmarind ca membrii formatiei de lucru sa nu depaseasca limitele acestei zone.

( 3 ) Conducerea formatiei de lucru de alta specialitate apartine sefului acesteia, sub aspectul distribuirii sarcinilor si efectuarea instructajului pentru prevenirea accidentelor. In ceea ce priveste respectarea masurilor de SSM in instalatiile electrice, seful formatiei de lucru de alta specialitate si membrii formatiei de lucru trebuie sa execute dispozitiile sefului de lucrare.

Art. 110 ( 1 ) Mutarea in alta zona de lucru se face prin grija sefului de lucrare.

In noua zona de lucru, seful de lucrare trebuie sa realizeze toate masurile tehnice necesare.

( 2 ) Nu este permisa stabilirea altor zone de lucru sau marirea lor fata de prevederile autorizatiei de

lucru.

( 3 ) Seful de lucrare trebuie sa consemneze in autorizatia de lucru masurile tehnice realizate de el in noua zona de lucru si trebuie sa instruiasca membrii formatiei de lucru, conform, prevederilor articolului 100 ( 5 ) din prezenta I.P., semnand autorizatia de lucru in coloana prevazuta in acest scop si confirmand in acest fel, ca s-au luat toate masurile tehnice de SSM necesare in zona de lucru si s-au instruit membrii formatiei de lucru.

La terminarea lucrului intr-o zona de lucru, seful de lucrare trebuie sa supravegheze strangerea uneltelor, dispozitivelor de lucru si utilajelor, sa demonteze mijloacele de protectie montate prin grija sa si, de asemenea, trebuie sa evacueze membrii formatiei de lucru in zona.

Mijloacele de protectie montate, care sunt comune si necesare urmatoarei zone de lucru, pot ramane montate.

( 4 ) In instalatiile electrice cu supraveghere, masurile tehnice pentru realizarea unei noi zone de lucru se iau de catre personalul de servire operativa, care va face si admiterea la lucru, semnand la coloana respectiva din autorizatia de lucru alaturi de seful de lucrare.

îndeplinirea formalitatilor la terminarea lucrarii

Art. 111 (1 ) La terminarea lucrarii, seful de lucrare trebuie sa asigure in succesiune, strangerea tuturor materialelor si uneltelor, executarea curateniei, demontarea mijloacelor de protectie montate impreuna cu formatia sa in zona de lucru si evacuarea tuturor membrilor formatiei din instalatie. Seful de lucrare trebuie sa predea instalatia admitentului, executand impreuna cu acesta probele functionale ale aparatelor revizuite, posibil a fi executate inainte de punerea sub tensiune, dupa care completeaza in autorizatia de lucru partea ce-l priveste la capitolul F " Terminarea lucrarii si predarea-primirea instalatiei " inclusiv obtinerea semnaturilor membrilor formatiei de lucru.

( 2 ) In cazul in care formatia de lucru este de alta specialitate si executa lucrari in instalatii electrice,

sub supravegherea unei persoane din partea unitatii de exploatare, anunţarea terminării lucrarii se va face de catre seful acestei formatii, supraveghetorului.

( 3 ) Comunicarea terminarii lucrarii de catre seful de lucrare ( supraveghetor ) admitentului se face direct sau indirect, prin mesaj radio sau telefonic, consemnat in evidentele operative sau in caietul de me3saje. In cazul in care aceasta comunicare se face direct, admitentul va retine autorizatia de lucru, iar in cazul comunicarii indirecte, seful de lucrare va preda ulterior admitentului autorizatia de lucru. ( 4 ) Din momentul comunicarii terminarii lucrarii de catre seful de lucrare admitentului, este interzis accesul membrilor formatiei de lucru in instalatia ( partea din instalatie ) la care au lucrat, aceasta putand fi pusa sub tensiune.

(5 ) Dupa primirea comunicarii de terminare a lucrarii, din partea tuturor sefilor de lucrare pe care I-a admis la lucru ( sau care au fost admisi la lucru de catre personalul de servire operativa ) , admitentul trebuie sa anunte personalul de comanda operativa, care are instalatia respectiva in comanda nemijlocita sau cel coordonare, despre terminarea lucrarii si posibilitatea punerii sub tensiune a instalatiei ( partii din instalatie ).

Art. 112 ( 1 ) In cazuri deosebite este permis ca instalatia sau partea din instalatie sa fie pusa sub tensiune, inaintea terminarii normale a lucrarii. In aceste situatii, personalul de comanda operativa sau de coordonare, se adreseaza admitentului, singura persoana care are dreptul sa confirme posibilitatea punerii instalatiei sau partii din instalatie sub tensiune.

( 2 ) Sefii de lucrari trebuie ca la dispozitia admitentului, sa incheie in cel mai scurt timp lucrarile, sa demonteze mijloacele de protectie din zona de lucru ( montate prin grija lor ) , sa evacueze membrii formatiei de lucru proprii din instalatie si sa comunice terminarea lucrarilor permitand punerea sub tensiune a instalatiei sau partii din instalatie.

( 3 ) Metodologia de confirmare a terminarii lucrarilor in aceste situatii este aceeasi ca in cazul terminarii normale.

( 4 ) Pentru situatiile in care sefii de lucrare, respectiv membrii formatiilor de lucru, nu au fost gasiti in zonele de lucru, admitentul trebuie sa se asigure ca instalatia din punct de vedere tehnic, poate fi pusa sub tensiune (nu sunt parti lipsa, nu sunt scurtcircuitoare montate etc., care ar putea conduce la accidente umane sau tehnice ).

In aceasta situatie admitentul trebuie sa asigure personal de paza, care sa impiedice accesul formatiilor in zona de lucru.

Personalul de paza nu are voie sa paraseasca locurile fixate, pana cand sefii de lucrari, luand act de situatia survenita, vor consemna in autorizatiile de lucru terminarea lucrarilor.

Executarea lucrarilor fara autorizatia de lucru

Art. 113 In instalatiile electrice in exploatare se pot executa lucrari fara autorizatie de lucru, in baza:

- instructiunilor tehnice interne de SSM ( ITI - SSM ) ;

- atributiilor de serviciu ( AS ) ;

- dispozitiilor verbale ( DV ) ;

- proceselor verbale ( PV ).

Art. 114 ( 1 ) Executarea de lucrari in instalatiile electrice din exploatare fara AL se face pe baza unei dispozitii a emitentului.

( 2 ) La executarea lucrarilor fara AL trebuie sa se respecte masurile tehnice de SSM specifice, in conformitate cu prevederile Art. /Art. 49 - 79 si masurilor organizatorice prevazute la Art. /Art. 87 literele b) - e ) din prezentele I.P..

( 3 ) La executarea lucrarilor fara AL se admite cumulul de functii, conform prevederilor Art. /Art. 86 din prezentele I.P.

( 4 ) La executarea lucrarilor fara AL trebuie sa se respecte prevederile Art. /Art. 105 ( 4 ) din prezentele I.P.

Executarea lucrarilor in baza instructiunilor tehnice interne de SSM ( ITI - SSM )

Art. 115 Executarea lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare in baza ITI - SSM, este permisa personalului autorizat, conform prevederilor art. /art. 22 ( 5 ), art. /art. 22 ( 6 ) si art. /art. 26 ( 1). Art. 116 Instructiunile tehnice interne de SSM se aproba de catre conducatorul unitatii si vor avea continutul structurat in anexa 3 D la prezenta I.P.

Art. 117 ( 1 ) Lista categoriilor de lucrari ce se pot executa pe baza de ITI -SSM, este prezentata in anexa 4.

( 2 ) Unitatile ( subunitatile ) vor intocmi liste cu lucrarile derivate din anexa 4, care trebuie aprobate de conducatorul acestora.

Aceste liste pot fi completate si cu alte lucrari aprobate, de asemenea, de conducătorul unitatii ( subunităţii ) de exploatare.

( 3 ) Lista personalului care are dreptul de a executa lucrari in baza ITI - SSM, aprobata de conducatorul unitatii ( subunitatii ), avand pentru fiecare salariat precizate numerele ITI - SSM respective, din lista cu denumirile acestora, trebuie sa se afle la sediul formatiei de lucru care executa lucrari in baza lor si la sediul personalului care admite la lucru.

( 4 ) ITI - SSM se va afla asupra sefului de lucrare in timpul executarii lucrarii.

Art. 118 ( 1 ) Pentru executarea lucrarilor in baza ITI -SSM masura organizatorica de dispunere a lucrarii, trebuie sa se realizeze, prin consemnarea lucrarilor de catre emitent, intr-un registru special destinat acestui scop aflat la sediul formatiei de lucru ( sau al subunitatii din care aceasta face parte), notandu-se :

- instalatia in care urmeaza a se lucra ;

- numarul ITI - SSM in baza careia urmeaza a se executa lucrarea ;

- numele emitentului, admitentului, sefului de lucrare si al membrilor formatiei de lucru ;

- data executarii lucrarii ;

- semnaturile emitentului si a sefului de lucrare .

( 2 ) Pentru formatiile dispersate teritorial, dispozitia de executare a lucrarilor in baza ITI -SSM se poate da si telefonic, cu con semnarea si apoi confirmarea prin semnatura in registrul aferent, mentionat la alineatul de mai sus.

( 3 ) In vederea executarii unei lucrari pe baza ITI - SSM in instalatii electrice din centrale si statii electrice cu supraveghere, personalul de servire operativa trebuie sa consemneze in evidentele sale operative urmatoarele:

- denumirea instalatiei si a echipamentului ( elementului la care se lucreaza ;

- numarul ITI - SSM in baza careia se executa lucrarea ;

- numele sefului de lucrare si numarul membrilor formatiei de lucru ;

- manevrele executate ;

- data si ora inceperii lucrarii ;

- data si ora terminarii lucrarii.

( 4 ) La executarea unei lucrari in instalatii electrice in baza ITI - SSM care necesita manevre ( modificari ale schemei, intreruperi de tensiune ) sau afecteaza circuite secundare, seful de lucrare va solicita personalului operativ executarea acestora. Pentru efectuarea manevrelor aprobarea o da personalul operativ, iar pentru modificarea circuitelor secundare p da treapta de conducere operativa.

Art. 119 ( 1 ) Formatia de lucru trebuie sa aiba conform prevederii ITI - SSM un numar minim de executanti cu grupe de autorizare necesare executarii manevrelor si a lucrarii. ( 2 ) Formatia poate fi completata cu personal de alta specialitate, seful de lucrare avand obligatia instruirii corespunzatoare lucrarii specifice care urmeaza sa se execute.

( 3 ) Masurile privind autoadmiterea la lucrare, supravegherea in timpul lucrarii, intreruperea lucrarii, mutarea in alta zona de lucru, se iau de catre seful de lucrare, fara a fi consemnate.

Art. 120 La executarea lucrarilor in baza ITI - SSM in instalatiile electrice fara supraveghere, se interzice autoadmiterea, daca in instalatia separata electric lucreaza concomitent si alte formatii de lucru.

Executarea lucrarilor in baza atribuţiilor de serviciu ( AS )

Art. 121 Lucrarile in baza atributiilor de serviciu se executa numai de catre personalul de servire operativa a instalatiilor electrice.

Art. 122 La lucrarile executate in baza atributiilor de serviciu, masura organizatorica de indeplinire a formelor de lucru se realizeaza prin semnatura de preluarea serviciului, in registrul operativ ( va semna intreaga formatie de lucru ).

Art. 123 Masurile organizatorice privind admiterea la lucru, supravegherea in timpul luc rului, intreruperea lucrarii, mutarea in alta zona de lucru, trebuie sa fie luate de catre seful de lucrare, fara a fi consemnate.

Art. 124 Lista categoriilor de lucrari ce se pot executa in baza atributiilor de serviciu, este cuprinsa in anexa 4.

Art. 125 ( 1 ) Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava va intocmi liste cu lucrarile concrete derivate din anexa 4, care trebuie aprobate de conducatorul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

Aceste liste pot fi completate si cu alte lucrari.

( 2 ) Lista lucrarilor ce se executa in baza atributiilor de serviciu, trebuie sa se afle la sediul personalului de servire operativa si trebuie cunoscuta de acesta.

Executarea lucrarilor in baza dispozitiilor verbale ( DV )

Art. 126 Categoriile de lucrari care se pot executa in baza dispozitiilor verbale sunt prezentate in anexa 4 la prezenta I.P. si care nu sunt limitative.

Art. 127 ( 1 ) Lista lucrarilor ce se pot executa pe baza dispozitiilor verbale trebuie aprobata de conducatorul unitatii si trebuie sa se afle la sediul subunitatii si la personalul de servire operativa. ( 2 ) Emitentii dispozitiilor verbale trebuie sa se convinga ca acestea au fost intelese complet si corect de catre cel ( cei ) caruia ( carora ) le-au fost dispuse.

Executarea lucrarilor in baza proceselor verbale ( PV )

Art. 128 Executarea lucrarilor in baza proceselor verbale se admite in instalatiile electrice scoase de sub tensiune, in care instalatia sau partea din instalatie la care se lucreaza este separata vizibil prin dezlegari de cordoane sau conductoare la liniile electrice aeriene, demontarea unor portiuni de bare sau dezlegarea conductoarelor de la aparat si legate la pamant si in scurtcircuit.

Art. 129 Elementele cuprinse in procesul verbal sunt prezentate in anexa 3 E, procedura de circulatie si pastrare fiind conforma in acest sens cu cele ale autorizatiei de lucru din prezentele I.P.

Art. 130 Aprobarea de incepere a lucrarii si comunicarea privind terminarea lucrarii trebuie sa se dea prin transmitere directa.

Art. 131 In instalatiile electrice c u supraveghere, reluarea zilnica a lucrarii trebuie sa fie aprobata de catre personalul de servire operativa si consemnata in registrul operativ.

Masuri tehnice si organizatorice de SSM la executarea lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare, fara scoaterea acestora de sub tensiune

Art. 132 ( 1 ) Executarea lucrarilor fara scoaterea de sub tensiune a instalatiilor electrice din exploatare este admisa in situatia in care :

- zona de lucru este situata la o distanta mai mare decat distanta de vecinatate stabilita la Art. /Art. 50 ( 2 ) din prezentele I.P. si sunt luate masuri tehnice conform Art. /Art. 143 din prezentele I.P.;

- zona de lucru sau o parte a acesteia se situeaza sub distanta de vecinatate fata de partile aflate sub tensiune ale instalatiilor electrice si sunt luate masuri tehnice conform Art. /Art. 145 din prezentele I.P. specifice;

- zona de lucru este situata in instalatiile electrice la care s-a intrerupt tensiunea si s-au realizat separarile vizibile, dar care nu sunt legate la pamant si in scurtcircuit si sunt luate masuri tehnice conform Art. /Art. 146 din prezentele I.P.;

- lucrarea este organizata sa se execute direct asupra instalatiei electrice de sub tensiune si sunt luate masuri tehnice conform Art. /Art. 148 sau 149 din prezentele I.P.

( 2 ) Conducatorul unitatii de exploatare trebuie sa aprobe lista lucrarilor ce se executa fara scoatere de sub tensiune precum si a formei organizatorice conform prevederilor Art. /Art. 80 din prezentele I.P., in baza careia personalul este obligat sa le execute.

Art. 133 Pentru executarea lucrarilor la distanta mai mare decat cea de vecinatate, fata de partile aflate sub tensiune ale instalatiilor electrice, trebuie sa se realizeze urmatoarele masuri tehnice :

- identificarea instalatiei ( zonei ) la care urmeaza a se lucra ;

- delimitarea materiala a zonei de lucru si montarea indicatoarelor de securitate ;

- luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica ;

- marcarea limitei de acces pe stalpii metalici zabreliti in cazul vopsirii sau lucrarilor de lacatuserie asupra acestora.

Art. 134 In timpul executarii lucrarilor la distanta mai mare decat cea de vecinatate, fata de partile aflate sub tensiune ale instalatiilor electrice, sunt interzise :

- demontarea ingradirilor permanente sau depasirea acestora ;

- urcarea pe posturile de transfoemare aeriene, pe suportul aparatajului aflat sub tensiune si pe ingradirile permanente ale acestuia.

Art. 113 ( 1 ) Pentru executarea lucrarilor sub distanta de vecinatate fata de partile aflate sub tensiune ale instalatiilor electrice, trebuie sa se realizeze, cel putin, urmatoarele masuri tehnice :

- identificarea instalatiei ( locului ) in care urmeaza a se lucra ;

- verificarea vizuala a integritatii ingradirilor permanente sau provizorii ale viitoarei zone de lucru fata de instalatiile aflate sub tensiune ;

- verificarea lipsei tensiunii, dupa caz, la elementele metalice ale instalatiilor din viitoarea zona de lucru (stalpi metalici, stelaje metalice ale tablourilor de distributie, usi ale cutiilor de distributie, firidelor de bransament etc.), utilizand detectorul de joasa tensiune ;

- delimitarea materiala a zonei de lucru, dupa caz, si montarea indicatoarelor de securitate ;

- luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica ;

- verificarea starii de stabilitate si a gradului de putrezire si / sau degradare a stalpilor pe care urmeaza a se lucra.

( 2 ) Se interzice apropierea membrilor formatiei de lucru sau a obiectelor ( materialelor ) manipulate de acestia la distante mai mici decat cele de vecinatate, fata de instalatiile sau partile acestora, ramase sub tensiune.

Art. 135 Pentru executarea lucrarilor in instalatiile electrice sau partile din instalatii separate electric, dar nelegate la pamant si in scurtcircuit trebuie sa se realizeze urmatoarele masuri tehnice :

- identificarea instalatiei ( locului ) in care urmeaza a se lucra ;

- verificarea integritatii legarii la pamant a carcaselor aparatajelor, a stalpilor si suportilor metalici si de beton ( dupa caz ) ;

- separarea vizibila in cazul in care blocarea directa nu se poate realiza ;

- verificarea lipsei tensiunii si descarcarea de sarcina capacitiva a instalatiei la care urmeaza a se lucra. Verificarea lipsei tensiunii se va efectua, dupa caz, si la elementele metalice ale instalatiilor ( stalpi metalici, stelaje metalice ale tablourilor de distributie, usi ale cutiilor de distributie, firidelor de bransamaent etc. )

- delimitarea materiala a zonei de lucru, dupa caz, si montarea indicatoarelor de securitate ;

- luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica;

- utilizarea dispozitivelor si uneltelor electroizolante si electroizolate ( dupa caz ).

Art. 136 Lucrarile care se executa direct asupra partilor aflate sub tensiune ale instalatiilor electrice ( de catre personalul deservire operativa sau de intretinere - reparatii ), prin una din metodele " in contact " sau "la potential ", trebuie sa aiba la baza, ca forma organizatorica, ITI - SSM sau A. S.

Art. 137 ( 1 ) Pentru executarea lucrarilor sub tensiune in contact ( G. T. anexa 1, poz., 29 ) trebuie sa se realizeze urmatoarele masuri tehnice :

- identificarea instalatiei ( locului ) in care urmeaza a se lucra ;

- delimitarea materiala a zonei de lucru, dupa caz, si montarea indicatoarelor de securitate ;

- luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica ;

- asigurarea de catre seful de lucrare si de catre fiecare membru al formatiei de lucru ca in spate si in partile laterale nu sunt in apropiere parti aflate sub tensiune neingradite sau neprotejate, astfel incat sa existe suficient spatiu, care sa permita efectuarea miscarilor necesare la lucrare, in conditii de securitate.

( 2 ) Executantii trebuie sa utilizeze, dupa caz, in timpul lucrului, casca de protectie a capului cu viziera de protectie a fetei, manusi electroizolante, incaltaminte sau covor electroizolant si unelte electroizolante sau electroizolate.

( 3 ) La folosirea pentru lucrul la inaltime a autoscarii mecanice, pentru evitarea pericolului de accidentare a personalului deservent ( soferi sau electricieni-soferi ), in cazul atingerii accidentale a autoscarii cu elementele instalatiei sub tensiune, personalul respectiv trebuie sa fie dotat si sa utilizeze in timpul coborarii si urcarii in cabina autoscarii, precum si la manevrarea acesteia de la sol, manusi electroizolante, incaltaminte electrizolanta si casca de protectie.

Art. 138 ( 1 ) Pentru executarea lucrarilor asupra instalatiilor aflate sub tensiune la potential, trebuie sa se realizeze urmatoarele masuri tehnice :

- identificarea instalatiei ( locului ) in care urmeaza a se lucra ;

- luarea masurilor pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica ;

- utilizarea dispozitivelor si uneltelor electroizolante speciale.

( 2 ) In cazul in care se lucreaza sub tensiune pe o linie electrica aeriana de inalta tensiune, trebuie sa se scoata din functiune instalatiile de reanclansare automata, pe toata durata lucrarilor. ( 3 ) Linia electrica aeriana de inalta tensiune la care se lucreaza si care a declansat prin protectie, nu se va reconecta decat dupa ce s-au clarificat motivele declansarii, respectiv ca acestea nu provin din zona in care se lucreza sub tensiune.

Supravegherea instalatiilor electrice

Art. 139 Personalul de servire operativa care asigura numai supravegherea instalatiilor electrice ( G.T., anexa 1, poz. 42 ) isi desfasoara activitatea in baza atributiilor sale de serviciu, putand detine minimum grupa a II-a de autorizare.

Controlul instalatiilor electrice

Art. 140 ( 1 ) Controlul instalatiilor electrice se efectueaza de catre una sau doua persoane. ( 2 ) In urmatoarele situatii controlul trebuie sa se efectueze de catre doua persoane :

- instalatii nominalizate ca locuri de munca cu conditii deosebite ( GT anexa 1, poz. 24 );

- instalatii subterane la care accesul se face prin trape ;

- instalatii electrice exterioare ( LEA ) pe timp de noapte sau vizibilitate redusa ( viscol, furtuna, ceata, ploi torentiale ).

Art. 141 ( 2 ) In instalatiile electrice cu supraveghere, seful de tura poate da dispozitii pentru control in situatii deosebite ( furtuna, ploaie, viscol etc. ). In aceste situatii sefului de tura respectiv ii revin responsabilitatile emitentului.

Art. 142 ( 1 ) In timpul efectuarii controlului, celor care il executa le sunt interzise :

- executarea oricaror lucrari ;

- demontarea ingradirilor permanente ale instalatiilor electrice ;

- urcarea pe stalpii liniei ;

- urcarea pe structurile echipamentelor electrice.

( 2 ) Se permite, la efectuarea controlului, aplicarea prevederilor Art. /Art. 152 ( 2 ) de mai sus. ( 3 ) In timpul executarii controlului, instalatia ( celula, linie, echipament ) trebuie considerata ca aflata sub tensiune, chiar in cazul in care se cunoaste ca s-a intrerupt tensiunea, avand in vedere posibilitatea punerii instalatiei sub tensiune ( voita sau accidentala ) .

Art. 143 ( 1 ) In cazul in care la control se constata o punere la pamant (/ atingerea unei parti din instalatie care se afla sub tensiune cu ingradirea permanenta, carcasa, stelajul, peretii, pardoseala sau un conductor cazut la pamant ) , persoanei care executa controlul ii este interzisa apropierea de locul de defect, inainte de scoaterea instalatiei de sub tensiune.

( 3 ) In cazul in care la controlul unei linii electrice aeriene se gaseste in localitati un conductor rupt, cazut la pamant sau care atarna, persoana care face controlul este obligata sa ia masuri de prevenire a apropierii trecatorilor de acesta ( organizarea unei paze la locul de defect, fixarea pe tarusi a unor indicatoare de securitate de interzicere etc. ) si sa anunte imediat personalul de conducere operativa pentru luarea de masuri corespunzatoare.

( 4 ) In cazul in care conductorul rupt se afla in afara localitatilor, persoana care face controlul trebuie sa anunte personalul de conducere operativa cat mai repede posibil.

Masuri de SSM la executarea lucrarilor in cazul incidentelor (deranjamentelor ) din instalatiile electrice

Art. 144 Lucrarile pentru prevenirea si remedierea urmarilor incidentelor (deranjamentelor ) in instalatiile electrice trebuie sa se execute de catre personalul de servire operativa a instalatiilor respective in baza atributiilor de serviciu, de catre personalul intretinere - reparatii in baza AL, ITI -SSM sau DV.

Art. 145 ( 1 ) Lucrarile ce se executa in cazul incidentelor (deranjamentelor ) de catre personalul de servire operativa, trebuie sa se regaseasca in lista aprobata de conducatorul unitatii ( subunitatii ), conform prevederilor Art. /Art. 135 din prezentele I.P.

( 2 ) Lucrarile ce se executa de catre personalul de intretinere - reparatii in baza ITI -SSM sau DV trebuie sa se regaseasca in listele aprobate de catre conducatorul unitatii ( subunitatii ), conform prevederilor art. /art. 127 si art. /art. 137 din prezentele I.P.

Art. 146 La executarea lucrarilor de prevenire si remediere a urmarilor incidentelor (deranjamentelor ), se vor respecta masurile tehnice specifice acestora, conform prevederilor prezentelor I.P.

Art. 147 ( 1 ) Se interzice executarea lucrarilor la coronamentele liniilor electrice aeriene de joasa tensiune, prin urcarea directa pe stalpi ( G.T.., anexa 1, poz. 32 ), in cazul stalpilor metalici, de baton sau de lemn asimilati acestora ( G.T., anexa 1, poz.54 ) fara scoaterea liniei de sub tensiune. ( 2 ) Lucrarile la coronamentele liniilor electrice aeriene amplasate pe stalpii mentionati in alineatul precedent, fara scoaterea liniei de sub tensiune, trebuie sa se execute din cosul autoutilajului, de pe

autoscara sau de pe scara.

In cazul folosirii scarii se vor respecta prevederile Art. /Art. 181, 187 si 188 din prezenta I.P.

( 3 ) Lucrarile la elementele amplasate deasupra conductoarelor liniilor electrice aeriene de joasa

tensiune aflate sub tensiune, trebuie executate din cosul autoutilajului sau de pe autoscara.

( 4 ) La executarea lucrarilor, sub tensiune, la coronamentele stalpilor liniilor electrice aeriene de joasa

tensiune cu console, trebuie verificata lipsa tensiunii pe consola, cu detectorul de tensiune sau cu un

aparat de masurare.

La constatarea prezentei tensiunii pe consola, trebuie sa se scoata linia de sub tensiune si sa se remedieze defectiunea care a cauzat punerea sub tensiune a consolei, cu luarea tuturor masurilor de SSM specifice lucrarii respective, conform prezentelor I.P.

Art. 148 In urmatoarele cazuri, lucrarile trebuie executate cu scoaterea de sub tensiune a liniei:

- elementele la care se lucreaza sunt amplasate intre fazele liniei de joasa tensiune ;

- nu se pot respecta distantele de vecinatate minime admise fata de liniile de inalta tensiune, pe stalpi comuni;

- existenta altor conditii periculoase pentru personalul care executa lucrarea.

Art. 149 Lucrul la coronamentul liniilor electrice aeriene pe stalpi de lemn sau a celor din beton afectati vizibil ( degradari, loviri etc. ), este permis numai din cosul autoutilajului, de pe autoscara sau de pe scara. In acest ultim caz, stalpul se va consolida , inainte de inceperea lucrului, prin dispozitive de sprijinire sau de ancorare.

Art. 150 Inlocuirea sigurantelor aeriene de bransament, fara scoaterea liniei de sub tensiune, se executa in urmatoarele conditii suplimentare fata de cele prevazute la Art. /Art. 172:

- sa nu existe un numar mai mare de patru bransamente pe stalpul respectiv ;

- sa se scoata, in prealabil, sigurantele din firida de bransament sau de la tabloul de distributie al abonatului, verificandu-se si lipsa eventualelor sunturi improvizate ale acestora.

Art. 151 Inlocuirea patroanelor sigurantelor de inalta tensiune de la posturile de transformare pe stalpi trebuie sa se execute conform instructiunilor proprii, elaborate de unitati, corespunzator tipurilor constructive ale acestora si dotarii cu echipamente tehnice.

Art. 152 La executarea lucrarilor noaptea sau in conditii de vizibilitate redusa, locul unde se lucreaza trebuie iluminat corespunzator, iar pe drumurile publice trebuie folosite indicatoare rutiere, triunghiulare reflectorizante, precum si / sau girofaruri pe autovehicule speciale.

Art. 153 In instalatiile exterioare, pe timp de ploaie torentiala, viscol, ceata, temperaturi scazute, este permisa executarea lucrarilor necesare pentru remedierea urmarilor incidentelor ( deranjamentelor ). Aceste lucrari nu se vor executa pe durata descarcarilor atmosferice.

Art. 154 ( 1 ) Racordarea grupurilor electrogene mobile la instalatii de joasa tensiune trebuie sa se realizeze numai dupa separarea instalatiei ce urmeaza a fi alimentata de restul retelei electrice. ( 2 ) Remedierea defectiunilor la grupul electrogen, trebuie sa se execute numai dupa separarea vizibila fata de instalatia de joasa tensiune pe care o alimenteaza si cu motorul primar oprit, avand pornirea blocata prin cheie.

MIJLOACE DE PROTECŢIE

Art. 155 ( 1 ) Obligatia asigurarii dotatiei cu mijloace de protectie ( GT anexa 1 poz. 34 ) corespunzatoare riscurilor activitatilor revine conducatorului unitatii ( GT anexa 1, poz. 60 ) ( 2 ) Obligatia dotarii personalului cu mijloace de protectie ( E.T. si E.I.P.) corespunzator riscurilor activitatii revine conducatorului subunitatii ( GT., anexa 1, poz. 55 ).

( 3 ) Pentru executarea lucrarilor sau manevrelor in instalatiile electrice este obligatorie dotarea numai

cu mijloace de protectie ( E.I.P. sau E.T.) certificate de catre organisme abilitate.

( 4 ) Mijloacele de protectie trebuie sa fie utilizate conform instructiunilor producatorilor.

Art. 156 Mijloacele de protectie folosite la lucrari in instalatiile electrice trebuie sa fie certificate pentru conformitate si supuse unor incercari, dupa caz, inaintea darii lor in folosinta, dar si periodic, dupa reparatie sau inlocuire a unor parti componente si ori de cate ori exista indoieli asupra starii tehnice, in conformitate cu prevederile standardelor de produs sau ale instructiunilor specifice.

Art. 157 ( 1 ) Mijloacele de protectie trebuie verificate vizual inainte de fiecare folosire. Este interzisa utilizarea celor defecte sau al caror termen de incercare periodica este depasit.

( 2 ) Mijloacele de protecţie necorespunzatoare, ca urmare a incercarilor, vor fi marcate distinct de catre laboratoarele specializate care le-au incercat sau vor fi dezafectate de catre gestionar, astfel incat sa fie scoase din circuitul de utilizare.

Mijloace de protectie electroizolante (GT, anexa 1, poz. 35 )

Art. 158 ( 1 ) Metodologia de incercare profilactica a mijloacelor de protectie electroizolante trebuie prevazuta in instructiuni de utilizare si intretinere, elaborate de producatori.

( 2 ) In cazul in care instructiunile de utilizare nu prevad profilaxia mijloacelor de protectie, trebuie aplicate periodicitatile mentionate in tabelul de mai jos.

| Nr.crt. | Denumirea mijlocului de protectie electroizolant care se supune incercarii periodice | Periodicitatea |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prajini electroizolante pentru utilizarea detectoarelor de inalta tensiune ( cu sau fara detector de tensiune atasat ) | o data pe an |
| 2 | Clesti electroizolanti pentru inalta tensiune | o data pe an |
| 3 | Indicatoare de corespondenta a fazelor | o data pe an |
| 4 | Manusi electroizolante | o data la sase luni |
| 5 | Incaltaminte electroizolanta din cauciuc | o data la sase luni |
| 6 | Covoare electroizolante portabile | o data la trei ani |
| 7 | Platforme electroizolante | o data la trei an I |

Art. 159 Prezentarea la incercari periodice sau ocazionale ( dupa reparatie sau inlocuirea unor parti componente si ori de cate ori exista indoieli asupra starii lor tehnice sau apar semne de deteriorare ) a mijloacelor de protectie electroizolante aflate in dotare individuala sau colectiva, trebuie sa fie in grija persoanei care le are in inventar ( executant, sef de formatie de lucru, sef de statie etc. ) . Prezentarea la incercari a mijloacelor de protectie electroizolante la darea lor in folosinta ( daca este cazul) trebuie sa fie in grija conducatorului direct al locului de munca ( sef deformatie de lucru, sef de statie etc.), unde vor fi utilizate.

Art. 160 ( 1 ) Incercarile mijloacelor de protectie electroizolante la darea lor in folosinta, periodic, dupa
reparare sau inlocuire a unor parti componente si cand exista indoieli asupra starii lor tehnice sau apar
semne de deteriorare, trebuie confirmate prin buletinele de incercari, ce se pastreaza la sediul formatiei
de lucru ce le are in dotare. Fiecare mijloc de protectie electroizolant incercat trebuie marcat, de catre
laboratorul de specialitate ( prin aplicarea directa sau prin eticheta ), cu urmatoarea notatie :
Nr.

Se poate folosi in instalatii de	kV.

Incercarea expira la	.

( 2 ) Mijloacele de protectie electroizolante care n u au corespuns la incercari si n u pot fi reparate trebuie scoase din uz. Acestea trebuie marcate distinct si vizibil de catre laboratorul de specialitate care le-a incercat notandu-se " scos din uz ". Incaltamintea si manusile electroizolante scoase din uz vor fi, in mod suplimentar, marcate prin decuparea unor parti ale acestora.

Art. 161 ( 1 ) Inainte de fiecare utilizare a unui mijloc de protectie electroizolant, personalul care il foloseste este obligat sa faca o verificare vizuala a acestuia privind :

- tensiunea la care este permisa utilizarea si compararea acesteia cu tensiunea nominala a instalatiei la care urmeaza sa fie utilizat ;

- starea tehnica generala( lipsa defectelor exterioare, starea de curatenie, lipsa de umiditate etc. );

- nedepasirea termenului de incercare periodica.

( 2 ) Dupa utilizare mijloacele de protectie electroizolante trebuie curatate si pastrate corespunzator. ( 3 ) Ambalarea, transportul, pastrarea si utilizarea mijloacelor de protectie electroizolante trebuie facute in conformitate cu instructiunile specifice de utilizare, intocmite de producator. ( 4 ) In timpul folosirii de la sol a prajinilor electroizolante de inalta tensiune, a clestilor electroizolanti de inalta tensiune, a detectoarelor de verificare a lipsei tensiunii si a indicatoarelor de corespondenta a fazelor, precum si la montarea si demontarea placilor si a tecilor electroizolante de inalta tensiune, personalul executant trebuie sa utilizeze casca de protectie a capului, viziera de protectie a fetei, manusi clasa 1-4 , incaltaminte electroizolanta, covoras electroizolant sau platforma electroizolanta. Detectoarele de joasa tensiune bipolare trebuie utilizate impreuna cu manusi electroizolante. De asemenea, la montarea si demontarea placilor electroizolante de joasa tensiune, a tecilor

electroizolante de joasa tensiune, a foliilor electroizolante de joasa tensiune si a degetarelor electroizolante de joasa tensiune, personalul executant trebuie sa fie echipat cu manusi electroizolante cel putin de clasa 00.

Art. 162 Prajinile electroizolante trebuie folosite in scopul pentru care au fost realizate de producatori, inscris in cartea tehnica a acestora. Printre aceste operatii se mentioneaza

- manevrarea directa a separatoarelor, care nu au alte posibilitati de actionare ;

- montarea si demontarea clemelor scurtcircuitoarelor sau ale atenuatoarelor ;

- indepartarea unor obiecte de pe partile aflate sub tensiune sau in apropierea lor ;

- descarcarea de sarcini capacitive ;

- montarea si demontarea placilor sau tecilor electroizolante in instalatii de inalta tensiune ;

- verificarea lipsei tensiunii cu detectorul ;

- ridicarea clapetelor de semnalizare montate pe cabluri ;

h)	desprinderea electrocutatului de instalatia sub tensiune cu care este in contact si scoaterea ( tragerea
) acestuia in afara distantei de vecinatate pentru acordarea primului ajutor;

i)	alte asemenea operatii.

Art. 163 Clestii electroizolanti trebuie utilizati pentru montarea si demontarea patroanelor sigurantelor fuzibile, a placilor electroizolante, a tecilor electroizolante sau pentru alte operatii similare, in instalatii de inalta tensiune pana la cel mult 27 kV.

Art. 164 ( 1 ) Detectoarele de inalta tensiune trebuie sa se foloseasca pentru verificarea prezentei sau lipsei tensiunii in instalatiile electrice si trebuie sa aiba sistem propriu de testare a starii de functionare. ( 2 ) Detectoarele de tensiune trebuie sa semnalizeze optic si acustic prezenta tensiunii [31].

Art. 165 ( 1 ) Indicatoarele de corespondenta a fazelor trebuie sa se foloseasca pentru determinarea uneia dintre conditiile de punere in paralel a doua instalatii, avand tensiunea nominala de cel mult 20

kV.

( 2 ) La manevrarea indicatoarelor de corespondenta a fazelor trebuie sa se respecte distantele de vecinatate prevazute in prezentele I.P.

Art. 166 ( 1 ) Placile electroizolante trebuie sa se foloseasca pentru a impiedica inchiderea unui separator, conectarea unui intrerupator de joasa tensiune prin care s-a creat o separare vizibila conform Art.60 /Art. 55 din prezentele I.P.

De asemenea, placile electroizolante se folosesc pentru a impiedica tensiunile produse de o instalatie de incercare sa determine o amorsare a arcului electric dinspre instalatia incercata catre restul instalatiilor. Placile electroizolante se folosesc in instalatii cu tensiuni pana la cel mult 27 kV. (2 ) Placile electroizolante de inalta tensiune se pot monta si demonta fara folosirea prajinilor electroizolante sau a clestilor electroizolanti, daca sunt executate constructiv in acest sens.

Art. 167 ( 1 ) Tecile electroizolante trebuie sa se foloseasca la izolarea unei parti a instalatiei ramase sub tensiune la care urmeaza a se lucra.

Art. 168 Palariile electroizolante trebuie sa se foloseasca la izolarea legaturilor electrice de langa izolatoarele liniilor electrice de joasa tensiune si la izolarea elementelor cutiilor de distributie subterane in timpul executarii lucrarilor la parti invecinate, scoase de sub tensiune.

Art. 169 Foliile electroizolante trebuie sa se foloseasca in instalatiile de joasa tensiune pentru izolarea partilor aflate sub tensiune din apropiere, in cazul lucrarilor la panouri sau tablouri de distributie. Foliile electroizolante pot fi folosite in locul tecilor electroizolante de joasa tensiune sau a palariilor electroizolante de joasa tensiune.

Art. 170 Degetarele electroizolante trebuie sa se foloseasca in instalatiile de joasa tensiune, prin aplicarea directa pe capetele conductoarelor dezlegate de la aparate, in timpul executarii lucrarilor la aparatele respective.

Lungimea degetarelor electroizolante trebuie astfel aleasa, incat acestea sa acopere partea neizolata a conductoarelor, cat si o parte izolata a acestora.

Montarea si demontarea degetarelor electroizolante la circuitele secundare se pot face cu mana libera, cu conditia ca personalul executant sa stea cu picioarele pe covor electroizolant sau sa poarte incaltaminte electroizolanta.

Art. 171 ( 1 ) Manusile electroizolante trebuie sa se foloseasca intotdeauna asociate cu unul sau mai

multe mijloace de protectie electroizolante, conform prevederilor Art. 52/Art. 47 din prezentele I.P. ( 2 ) Manusile electroizolante trebuie sa permită in timpul folosirii, dupa caz, imbracarea pe sub ele a mănuşilor de protectie impotriva frigului.

De asemenea, trebuie sa fie suficient de largi, astfel incat sa permita tragerea lor peste maneca hainei. ( 3 ) Manusile electroizolante pot fi alese astfel :

cl.00 - pentru utilizarea la manevre si lucrari sub tensiune in contact in instalatii cu Un mai mica de 500 V conform anexei 1 GT poz. 16;

cl. 0 - pentru utilizarea la manevre si lucrari sub tensiune in contact in instalatii de Un mai mica de 1000 V conform anexei 1 GT poz. 16 ;

cl. 1 - 4 - pentru utilizarea la manevre in instalatii cu Un mai mare de 1 kV.

Art. 172 Incaltamintea electroizolanta trebuie sa se foloseasca intotdeauna impreuna cu unul sau mai multe mijloace de protectie electroizolante corespunzator principiului prezentat la Art. 52 /Art. 47, cu exceptia cazului in care aceasta se foloseste ca mijloc de protectie impotriva tensiunii de pas.

Art. 173 ( 1 ) In fata si in spatele panourilor de comanda, protectie, masura si semnalizare, panourilor de servicii interne si tablourilor de joasa tensiune in statii de transformare si centrale electrice, trebuie sa se aseze covoare electroizolante fixe. Covoarele electroizolante portabile trebuie sa aiba dimensiuni minime de 600 x 600 mm, iar cele fixe, latimea minima de 600 mm.

( 2 ) Covoarele electroizolante se folosesc intotdeauna asociate cu unul sau mai multe mijloace de protectie electroizolante, prevazute in prezentele I.P., pe principiul precizat la Art. 52/Art. 47.

Art. 174 ( 1 ) Platformele electroizolante se folosesc atat in instalatii interioare, cat si in cele exterioare, asociate cu unul sau mai multe mijloace de protectie electroizolante

( 2 ) La folosirea platformelor electroizolante in exterior, trebuie sa se amenajeze, in prealabil locul de amplasare, pentru asigurarea stabilitatii platformei si evitarea suntarii izolatiei. Platformele electroizolante trebuie asezate la o distanta de cel putin 250 mm fata de ingradirile de protectie ale instalatiilor sau fata de orice parte a acestor instalatii legate de pamant.

( 3 ) Inaltimea platformelor electroizolante, masurata de la sol pana la suprafata superioara, trebuie sa fie de cel putin 100 mm.

( 4 ) Platformele electroizolante trebuie sa fie rezistente si stabile si sa nu aiba parti metalice de fixare. Dimensiunile minime ale platformelor electroizolante trebuie sa fie de 500 x 500 mm.

Mijloace de protectie pentru legarea la pamant si in scurtcircuit a instalaţiilor electrice ( GT, anexa 1, poz. 36 )

Art. 175 Scurtcircuiutoarele trebuie sa corespunda prevederilor standardului in vigoare [ 16 ] , si pot fi utilizate si pentru descarcarea de sarcini capacitive sau inductive din instalatiile electrice.

Art. 176 ( 1 ) Sectiunea minima a conductoarelor si a clemelor scurtcircuiutoarelor trebuie sa fie determinata pentru fiecare instalatie in parte, in functie de marimea curentului de scurtcircuit trifazat stabilizat al acesteia si de timpul corespunzator protectiei de baza sau al protectiei de rezerva a elementului pe care se monteaza scurtcircuitorul, timp ales de catre unitatea care exploateaza instalatiile respective.

( 2 ) In cazul liniilor electrice aeriene cu surse de la mai multe capete, curentul de scurtcircuit luat in calculul sectiunii minime trebuie sa fie cel al sursei cu aportul cel mai mare la locul de montare a scurtcircuitorului.

( 3 ) Sectiunea minima a conductoarelor si a clemelor scurtcircuitoarelor trebuie recalculata si verificata periodic si de fiecare data la cresterea curentilor de scurtcircuit. Sectiunea minima a scurtcircuitoarelor poate fi realizata si prin montarea in paralel a 2-3 scurtcircuitoare ale caror cleme se monteaza una langa alta si a caror sectiune trebuie sa fie cu cel putin 25 % mai mare decat cea rezultata din calcul. ( 4 ) Scurtcircuitoarele trebuie sa aiba marcata sectiunea conductoarelor si marimea curentului de scurtcircuit caruia ii corespunde.

Art. 177 Scurtcircuitoarele trebuie verificate amanuntit, vizual, inaintea fiecarei plecari pe teren la lucrari un de vor fi folosite si inaintea montarii lor in instalatii. Se interzice montarea in instalatii a scurtcircuitoarelor necorespunzatoare ( izolatie deteriorata, cleme deteriorate, leme lipsa, imbinari necorespunzatoare etc. ).

Art. 178 Dispozitivele pentru descarcarea de sarcina capacitiva a bateriilor de condensatoare si a elementelor acestora trebuie utilizate conform instructiunilor specifice ale producatorului. In lipsa acestora, beneficiarii vor elabora instructiuni proprii tinand seama si de prevederile Art. /Art. 421 - 431 din prezentele I.P.

Art. 179 Dispozitivele mobile pentru descarcare de sarcina capacitiva a cablurilor dupa incercari trebuie sa se utilizeze conform prevederilor din instructiunile producatorilor. In lipsa acestora, beneficiarii trebuie sa elaboreze instructiuni care vor avea in vedere si prevederile din subcapitolul 5.5 din prezentele I.P.

Art. 180 ( 1 ) Atenuatoarele de inductie trebuie sa se utilizeze in instalatiile electrice unde tensiunea indusa depaseste 50 V, conform prevederilor Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a L. 319/2006 [ 35 ] si a celor din Hotararea nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

( 2 ) Sectiunea minima a conductorului din cupru multifilar al atenuatoarelor de inductie trebuie sa fie de 16 mm.p.

( 3 ) Aplicarea clemelor de faza aferente atenuatoarelor trebuie sa se faca utilizand prajina electroizolanta.

Art. 181 Mijloacele de protectie impotriva efectelor campului electric, respectiv costumele de protectie electroconductoare si incaltamintea conductiva trebuie sa se foloseasca la executarea lucrarilor sub tensiune la potential pe liniile electrice aeriene de inalta tensiune, conform instructiunilor tehnologice specifice. Acelasi echipament de protectie trebuie sa se foloseasca si la executarea lucrarilor de intretinere - reparatii din statiile de transformare unde intensitatea campului electric la sol depaseste 10 kV / m si schimb sau 30 kV / m si ora.

Mijloace de protectie pentru delimitarea materiala a zonei de lucru ( GT, anexa 1, poz. 37 )

Art. 182 ( 1 ) Barierele rigide trebuie sa se fixeze pe suporturi speciale, rezistente mecanic, fiind folosite in punctele in care este necesara impiedicarea patrunderii in zona de lucru a persoanelor neavizate sau a vehiculelor.

( 2 ) Barierele extensibile trebuie sa se fixeze pe jaloane ( plantate ori asezate in acest scop ) sau pe ingradiri permanente ale aparatajului in zona.

Art. 183 ( 1 ) Franghiile pentru imprejmuire trebuie sa aiba diametrul de cel putin 12 mm. Ele trebuie sa se monteze la aproximativ 1 m de la sol sau de la pardoseala, prin fixare cu carlige de jaloane (plantate ori asezate in acest scop) sau prin legare de suporturile aparatelor care n u sunt sub tensiune. ( 2 ) Benzile pentru imprejmuire trebuie sa fie viu colorate si cu latimea de minimum 50 mm. Montarea lor se face in mod similar cu cea a franghiilor.

( 3 ) Pe franghiile si benzile pentru imprejmuire trebuie asezate, la distante de cel mult 10 m, indicatoare de securitate, cu caracter de interzicere.

Art. 184 ( 1 ) Panourile si paravanele mobile trebuie sa se foloseasca in locurile in care personalul executant ar putea ajunge accidental, direct sau prin intermediul unui obiect la partile aflate sub tensiune, situate la distante mai mici decat cele de vecinatate prevazute in prezentele I.P. precum si in zonele cu circulatie intensa.

( 2) Panourile si paravanele mobile trebuie sa aiba dimensiuni si sisteme de fixare si rigidizare adaptate locului de montare.

Art. 185 Indicatoarele de securitate , cu inscriptii si dimensiuni conform standardelor in vigoare, trebuie amplasate pentru a avertiza si semnaliza vizual personalul asupra unor lucrari, si anume :

- pe ingradirile care delimiteaza material zona de lucru, trebuie montate indicatoare de securitate avand spre interior inscriptia " LIMITA DE ZONA DE LUCRU. INTERZISA DEPASIREA " ;

- pe ingradirile care delimiteaza material zona de lucru, trebuie montate indicatoare de securitate avand spre exterior, dupa caz, inscriptia : " STAI ! INALTA TENSIUNE. PERICOL DE ELECTROCUTARE " sau " STAI ! INALTA TENSIUNE, INCERCARI CU TENSIUNE MARITA. PERICOL DE ELECTROCUTARE" .

- pe dispozitivele aflate in zona de lucru a caror deschidere sau inchidere poate provoca accidente, trebuie montate indicatoare de securitate avand inscriptia "

- pentru aducerea la cunostinta membrilor formatiei de lucru ca au fost luate unele masuri inaintea inceperii lucrului, de localizare a unui loc de munca sau loc de acces, se vor monta, dupa caz, indicatoare de securitate avand inscriptia : " LEGAT LA PAMANT " sau" LUCRATI AICI ", " URCATI PE AICI

Mijloace de protectie impotriva efectelor actiunii arcului electric si a traumatismelor mecanice (GT, anexa 1, poz. 38 )

Art. 186 ( 1 ) Viziera de protectie a fetei trebuie utilizata in timpul manevrelor din instalatiile electrice

aflate sub tensiune si al lucrărilor executate direct asupra pârtilor aflate sub tensiune, folosind metoda de lucru " in contact ".

( 2 ) Utilizarea ochelarilor ca mijloc de protectie impotriva efectelor termice si mecanice in instalatiile electrice din exploatare, se mai permite cel mult doi an I de la intrarea in vigoare a prezentelor I.P.

Art. 187 ( 1 ) Casca de protectie trebuie utilizata impotriva traumatismelor craniene, ea trebuind sa fie purtata obligatoriu de catre fiecare membru al formatiilor de lucru, de catre conducatorii acestora, precum si de personalul care efectueaza manevre sau controale, cu exceptia activitatilor din incinte interioare fara instalatii electrice de inalta tensiune ( camere de comanda, cabine de relee, incaperi cu panouri si tablouri de circuite secundare etc. ).

( 2 ) In timpul lucrului, casca de protectie trebuie fixata pe cap prin legarea curelei ( snurului ) sub barbie si sa aiba reglat in mod corespunzator dispozitivul de amortizare.

( 3 ) La locurile de munca cu temperaturi scazute si in anotimpul rece, casca se poate purta peste un capison. In acest caz, se va verifica reglajul castii, astfel incat sa asigure amortizarea necesara si stabilitatea corespunzatoare.

Art. 188 Costumul ( salopeta sau halatul ) din tesatura termorezistenta se foloseste cu prioritate de catre electricieni in timpul executarii manevrarilor in instalatii electrice aflate sub tensiune si de catre personalul care executa operatiile de mutare a cablurilor de inalta tensiune, aflate sub tensiune.

Art. 189 Manerul pentru montarea - demontarea sigurantelor tip MPR, prevazut cu manson de protectie a bratului, trebuie utilizat conform prevederilor producatorului, dar intotdeauna impreuna cu viziera de protectie a fetei.

Dispozitive si echipamente individuale de protectie pentru urcare ( coborare ) si pentru lucru la inaltime

Art. 190 ( 1 ) Pentru urcare ( coborare ) si pentru lucru la inaltime, trebuie sa se utilizeze, dupa caz, urmatoarele dispozitive si / sau echipamente individuale de protectie.

- scari diferite si scari realizate prin cladire din tronsoane ;

- dispozitive de urcat ( coborat ) pe stalpi ( carlige cu gheare sau cu tampoane din cauciuc );

- suporturi de ancorare flexibile sau rigide [19 ] . [ 20 ] ;

- echipament individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime realizat prin combinarea a doua sau mai multe dintre componentele :

- centura complexa cu centura de pozitionare,

- mijloc de legatura cu dispozitiv de reglare a lungimii ( franghie de pozitionare ),

- opritor de cadere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil sau rigid,

- opritor de cadere retractabil sau absorbitor de energie [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 23 ], [ 24 ], [ 25

];

- dispozitive pentru schimbarea lanturilor de izolatoare ;

- carucioare pasitoare pentru reglarea distantierelor la liniile electrice aeriene ;

- schele ( platforme ) de lucru si alte constructii prevazute in I.P.;

h)	echipamente de salvare in cazul accidentarii la inaltime.

( 2 ) Personalul care utilizeaza echipamentul individual de protectie pentru lucrul la inaltime trebuie sa fie instruit, teoretic si practic, asupra cunoasterii echipamentului si utilizarii acestuia.

Art. 191 ( 1 ) Scarile folosite pentru urcare ( coborare ) si pentru lucrul la inaltime, pot fi :

- simple, compuse ( duble, culisante, extensibile ) si formate din tronsoane ce se monteaza sau se cladesc in pozitie verticala si se leaga de stalp sau se sprijina de acesta, in functie de tipul constructiv al stalpului si de natura lucrarii ;

- remorcabile ( mecanice pe pneuri, cu actionare manuala ).

( 2 ) Toate scarile trebuie sa fie calculate, dimensionate si utilizate pentru o incarcare verticala statica de maximum 150 kg.

Art. 192 ( 1 ) Decizia privind utilizarea carligelor in locul utilajelor speciale sau a scarilor ( sprijinite sau cladite pe stalpi ), apartine sefului de lucrare.

( 2 ) La utilizarea carligelor, pentru urcarea ( coborarea ) pe stalpi de lemn sau de beton, trebuie sa se respecte urmatoarele :

- deschiderea carligelor trebuie sa fie corespunzatoare tipului si dimensiunilor stalpilor de lemn sau de beton pe care se folosesc, fiind interzisa modificarea acestei deschideri prin deformare la rece ;

- coltii de prindere trebuie sa fie ascutiti, pentru patrunderea corespunzatoare in lemnul stalpilor ;

- tampoanele trebuie sa fie in buna stare pentru asigurarea aderentei corespunzatoare pe stalpi din beton centrifugat sau precomprimat ;

- curelele de prindere nu trebuie sa fie degradate sau innadite ;

- la folosirea carligelor, personalul respectiv trebuie sa fie echipat cu bocanci.

Art. 193 Folosirea dispozitivelor pentru schimbarea lanturilor de izolatoare trebuie sa se faca cu respectarea prevederilor instructiunilor specifice.

Art. 194 Folosirea carucioarelor pasitoare pentru reglajul distantierelor la liniile electrice aeriene, trebuie sa se faca cu respectarea instructiunilor specifice.

Art. 195 ( 1 ) Centura complexa ( centura de pozitionare cu bretele de umar si de coapse ) trebuie utilizata ori de cate ori se lucreaza la o inaltime mai mare de 2 m masurata de la talpile picioarelor lucratorului pana la baza de referinta naturala ( solul ) sau orice alta baza de referinta artificiala, baza fata de care exista pericolul caderii in gol.

( 2 ) Centurile complexe trebuie folosite in functie de conditiile specifice ale locului de munca, asociate, dupa caz, cu :

- un mijloc de legatura ( franghie de pozitionare ) cu sau fara dispozitiv de reglare a lungimii ;

- un opritor de cadere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil sau rigid ;

- un opritor de cadere retractabil;

- piese de legatura ( carabiniere, carlige ;

- absorbitor de energie.

( 3 ) Asocierea componentelor de mai sus trebuie realizata conform instructiunilor de utilizare specifice si revine sefului de lucrare, inclusiv executantului ( lor ). Acestia trebuie sa aiba in vedere realizarea sistemului impotriva caderilor de la inaltime ( sistem de oprire a caderii si / sau sistem de pozitionare ) pentru toata durata lucrarii, adica urcarea, executarea lucrarii si coborarea.

( 4 ) Echipamentul individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime trebuie verificat intotdeauna inainte de utilizare si periodic conform instructiunilor producatorului.

( 5 ) Se interzice modificarea oricarui component al echipamentului individual de protectie impotriva caderii de la inaltime ( ajustarea centurilor prin alte elemente decat cele proprii acestora sau scurtarea franghiilor prin innodare ).

( 6 ) Componentele echipamentului individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime care prezinta defectiuni sau deteriorari nu trebuie utilizate. Unelte, dispozitive si utilaje pentru lucrul sub tensiune

Art. 196 ( 1 ) Pentru executarea lucrarilor direct asupra partilor aflate sub tensiune, trebuie folosita urmatoarea dotare, dupa caz :

- unelte electroizolate de uz curent ( surubelnita, cleste combinat etc. ) realizate dintr-un material conductor acoperite integral sau partial cu materiale izolante ;

- unelte electroizolante de uz curent si dispozitive electroizolante realizate integral din materiale electroizolante [ 29 ] , care au fost concepute sau adaptate in mod special pentru executarea lucrarilor direct asupra partilor aflate sub tensiune ;

- dispozitive pentru executarea lucrarilor sub tensiune, la potential, in instalatiile electrice de inalta tensiune;

- scari electroizolante pentru executarea lucrarilor sub tensiune la potential in instalatiile electrice de inalta tensiune ;

- utilaje si dispozitive speciale ( mentionate in prezentul capitol ) care sunt executate si certificate pentru lucrul sub tensiune in instalatiile electrice.

( 2 ) Uneltele, dispozitivele, scarile si utilajele enumerate la alin. ( 1 ) trebuie certificate pentru conformitate de catre organismele abilitate in acest sens.

Art. 197 Dispozitivele electroizolante si scarile electroizolante pentru executarea lucrarilor sub tensiune la potential in instalatiile electrice de inalta tensiune trebuie verificate periodic conform instructiunilor elaborate de producatori sau, in lipsa acestora, o data pe an sau ori de cate ori solicita detinatorul. Uneltele electroizolante si electroizolate de joasa tensiune, dispozitivele electroizolante de joasa tensiune si utilajele speciale trebuie incercate la fabricare si periodic, conform instructiunilor producatorilor si ori de cate ori solicita detinatorul.

Art. 198 Uneltele electroizolante si electroizolate, dispozitivele electroizolante de joasa tensiune si utilajele speciale trebuie folosite numai asociate cu alte mijloace de protectie electroizolante, in conformitate cu prevederile Art. 52/Art. 47.

Art. 199 Uneltele electroizolante si electroizolate trebuie folosite numai prin apucare de manerele de prindere ( fara a depasi opritorul acestora ).

La montaj si in fabricatie

Art. 200 ( 1 ) Montarea echipamentelor tehnice electrice si realizarea instalatiilor electrice trebuie sa se desfasoare in asa fel incat sa nu se modifice conceptia din proiectare. In cazuri speciale modificarile trebuie sa se faca n mai cu acordul scris al proiectantului.

( 2 ) La fabricarea sau comercializarea echipamentelor tehnice utilizabile in instalatiile electrice si la montajul instalatiilor electrice trebuie sa se respecte cu prioritate, dupa caz, prevederile Art. /Art. 244 si 264 din prezentele I.P.

( 3 ) Verificarile si incercarile dinaintea predarii in exploatare trebuie astfel concepute, organizate si desfasurate incat sa se previna accidentele prin electrocutare, incendiile si exploziile.

Art. 201 ( 1 ) Amplasamentul platformelor de lucru pentru organizare de santier si a locului de parcare a utilajelor trebuie sa se faca la distanta de siguranta fata de instalatiile electrice in exploatare ( linii, statii, posturi de transformare etc. )

Aceste distante trebuie stabilite de comun acord intre unitatea ( subunitatea ) de constructii - montaj si cea gestionara a instalatiei electrice, asigurandu-se impiedicarea apropierii sub distanta de vecinatate in orice imprejurare tehnologica sau accidentala.

( 2 ) La executarea lucrarilor de montaj in instalatiile electrice din exploatare, coordonatorul de lucrare sau seful de echipa trebuie sa respecte prevederile Art. 55/Art. 50 din prezentele I.P. Conditiile concrete specifice locului de munca trebuie stabilite prin programul de lucrari anexa la conventie.

In exploatare

Art. 202 ( 1 ) Pentru mentinerea nivelului de securitate al echipamentelor tehnice electrice si al instalatiilor preluate in exploatare trebuie ca :

a) pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta sa se verifice existenta a doua masuri de protectie, una principala si una suplimentara, care sa asigure protectia in cazul anularii celei principale. In instalatiile electrice de inalta tensiune legarea la pamant de protectie este intotdeauna obligatorie ;

- conditionarea actionarii separatoarelor de bare, cuple sau linii, fata de pozitia relativa dintre ele si fata de pozitia intrerupatoarelor sa fie functionala. Sistemele existente nefunctionale vor face obiectul programelor de lucrari prezentate la alineatul ( 2 ) al acestui articol;

- protectiile realizate conform proiectului sa fie functionale si verificate profilactic la intervale de timp stabilite prin instructiuni proprii, astfel incat consecintele sa nu conduca la electrocutari, incendii sau explozii ;

- sa se stabileasca instalatiile electrice care vor fi deconectate automat la prima punere la pamant a unei faze, in cazul retelelor cu neutrul izolat sau legat la pamant si timpul maxim admis pentru functionarea instalatiei cu un defect pe una din faze, in vederea depistarii si eliminarii defectului ;

- sa se stabileasca masurile organizatorice impotriva electrocutarii prin atingere directa. In acest scop se vor elabora instructiuni tehnice de lucru.

( 2 ) Instalatiile existente trebuie aduse in concordanta cu prevederile alineatului ( 1 ) literele b) si c ) de mai sus in cel mult cinci ani de la intrarea in vigoare a prezentelor I.P.

( 3 ) Instalatiile electrice executate dupa intrarea in vigoare a prezentelor I.P. trebuie puse in functiune (receptionate ) numai in conditiile respectarii prevederilor din prezentele I.P.

Art. 203 Instalatiile electrice temporare ( cu o durata de functionare limitata ) sau cele in faza de experimentare trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii, din punctul de vedere al protectiei impotriva accidentarii, ca si instalatiile definitive.

Art. 204 Receptia lucrarilor executate in instalatii ori receptia echipamentelor electrice noi sau dupa reparatii si punerea lor in functiune, trebuie realizata numai dupa ce s-a constatat ca s-au respectat prevederile actelor normative de SSM in vigoare. Constatarea va fi consemnata distinct in procesul verbal de receptie, sub semnatura beneficiarului.

Art. 205 Conducatorul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava trebuie sa organizeze astfel activitatea incat in timpul exploatarii sau dupa intretinerea si repararea instalatiilor si echipamentelor tehnice electrice, sa fie asigurata starea de securitate a acestora.

Art. 206 ( 1 ) Instalatiile electrice din exploatare existente care nu corespund prevederilor din prezentele I.P. si intrunesc criteriile pentru loc de munca cu pericol deosebit trebuie identificate si evidentiate.

( 2 ) In cadrul lucrarilor de reparatii locurile de munca cu pericol deosebit, incadrate temporar in aceasta categorie, trebuie aduse in concordanta cu prevederile I.P.

( 3 ) Semnalarea, imediat dupa constatare, a instalatiilor electrice care nu corespund prevederilor prezentelor I.P. este in obligatia oricarei persoane care exploateaza, intretine sau repara aceste instalatii, indiferent daca este personal propriu unitatii ( subunitatii) sau personal delegat.

( 4 ) Pana la aducerea instalatiilor electrice in concordanta cu prevederile I.P. in vigoare exploatarea acestora si executarea lucrarilor la acestea trebuie sa se faca pe baza instructiunilor proprii aprobate de conducatorul unitatii.

Masuri de SSM la executarea lucrarilor in instalatiile electrice de iluminat Instalatii electrice de iluminat exterior

Art. 207 Lucrarile de intretinere si reparatii la reteaua si la corpurile de iluminat exterior se executa cu sau fara scoatere de sub tensiune.

Art. 208 Daca linia electrica aeriana de iluminat exterior este pe stalpii de folosinta comuna cu oi linie de 6. 20 kV, linia de inalta tensiune poate ramane sub tensiune, daca distanta pe verticala intre cele doua linii ( de joasa si inalta tensiune ) este de cel putin 2 m. In acest caz trebuie sa se respecte distantele de vecinatate prevazute la Art. /Art. 50 ( 2 ) , iar la montarea sau inlocuirea armaturilor de fixare pe stalpi a corpurilor de iluminat exterior, acestea nu trebuie apropiate la o distanta mai mica de 2 m fata de conductoarele liniei de inalta tensiune.

Art. 209 ( 1 ) La executarea lucrarilor la care linia electrica aeriana de iluminat exterior se afla pe stalpi de folosinta comuna cu alte circuite cu conductoare neizolate, emitentul si seful de lucrare trebuie sa stabileasca necesitatea scoaterii de sub tensiune a circuitelor respective , cu respectarea prevederilor

Art. /Art. 315 ( 2 ).

( 2 ) Pentru lucrarile ce nu se incadreaza in prevederile Art. /Art. 315 ( 2 ) se vor elabora instructiuni tehnice de lucru.

Art. 210 Verificarea si reglarea instalatiilor de automatizare a aprinderii si stingerii iluminatului exterior se va face fara scoaterea lor de sub tensiune, pe baza de ITI -SSM . In prealabil, trebuie sa se verifice lipsa tensiunii pe carcasa panoului metalic pe care sunt montate aparatele de automatizare a aprinderii.

Art. 211 Lucrarile la cutiile de aprindere pentru iluminatul exterior se vor executa in baza AL sau ITI -SSM si trebuie sa se realizeze urmatoarele masuri :

- separarea electrica se va face prin scoaterea sigurantelor aferente coloanei ( cablului ) de alimentare a iluminatului exterior, de la tabloul de distributie al postului de transformare si legarea acestei coloane ( cablu ) la pamant si in scurtcircuit. In cazul existentei mai multor puncte de aprindere in aceeasi zona sau localitate, se vor separa, in plus, si retelele de iluminat exterior, la primele puncte de separare vizibila ;

- respectarea prevederilor Art. /Art. 295 din prezentele I.P. la lucrarile din tablourile de distributie din posturi de transformare, care cuprind si echipamentul de comanda a aprinderii si stingerii iluminatului exterior ;

- separarea electrica a circuitului de comanda si legarea la pamant si in scurtcircuit in punctele de aprindere adiacente, daca aprinderea si stingerea iluminatului public sunt comandate de la distanta.

Art. 212 ( 1 ) In timpul executarii lucrarilor la instalatiile de iluminat fara scoaterea de sub tensiune a acestora, electricienii trebuie sa respecte prevederile articolului 146 din prezentele I.P., sa fie dotati si sa utilizeze echipamentul individual de protectie si scule specifice lucrarilor sub tensiune in contact ( casca de protectie a capului cu viziera de protectie a fetei, manusi si incaltaminte electroizolanta, unelte electroizolante sau electroizolate.).

( 2 ) Pentru protectia impotriva radiatiilor ultraviolete emise de sursa de iluminat, electricienii vor utiliza ochelarii de protectie sau viziera de protectie specifice acestui scop.

Art. 213 La executarea celorlalte categorii de lucrari proprii instalatiilor de iluminat ( plantare -demontare stalpi, intindere - strangere conductoare electrice aeriene sau cabluri subterane ) trebuie sa se respecte prevederile din prezentele I.P.

Instalatii electrice de iluminat interior

Art. 214 ( 1 ) Lucrarile la iluminatul din incaperi ( birouri , holuri, camere de comanda etc. ) trebuie sa se execute de catre electricieni, avand cel putin grupa I de autorizare, pe baza de atributii de serviciu sau dispozitii verbale.

( 2 ) Lucrarile la iluminatul din salile de conexiuni, statiile electrice interioare, hale, sali de spectacole, amfiteatre etc. se executa pe baza de ITI- SSM si AS. Cel putin un membru al formatiei de lucru trebuie sa detina grupa a III-a de autorizare.

Art. 215 La executarea lucrarilor fara scoaterea de sub tensiune a instalatiilor de iluminat interior,

electricienii trebuie sa respecte prevederile Art. /Art. 146 din prezentele I.P., sa fie dotati si sa utilizeze sculele si echipamentul individual de protectie corespunzator lucrului sub tensiune in contact.

Art. 216 La executarea lucrarilor in instalatiile electrice de iluminat aflate la inaltime trebuie sa se respecte prevederile specifice acestui mediu de lucru, utilizand utilaje si mijloace de protectie adecvate.

Art. 217 Lucrarile la instalatiile electrice de iluminat aflate in salile de conexiuni din statiile electrice si posturile de transformare interioare amplasate la distante de vecinatate mai mici decat cele prevazute la Art. /Art. 50 ( 2 ), trebuie sa se execute cu luarea masurilor corespunzatoare.

Masuri de SSM la executarea lucrarilor in instalatiile de alimentare cu energie electrica a consumatorilor

Art. 218 ( 1 ) Pentru executarea lucrarilor la firidele de bransament sau la cutiile de distributie

alimentate prin cabluri electrice subterane ( radial sau prin intrare - iesire ), separarea electrica trebuie

sa se realizeze de la capetele cablurilor respective din cutiile de la care sosesc.

( 2 ) In cazul firidelor de bransament sau al cutiilor de distributie alimentate printr-un racord aerian,

separarea electrica se realizeaza de la primul punct de separare vizibila din amonte.

( 3 ) In cazul firidelor secundare ( de palier ) separarea electrica se realizeaza de la firida principala de

bransament ( nisa generala de bloc ), la punctul de separare vizibila a coloanei colective.

( 4 ) In cazul lucrarilor mentionate in acest articol, limita zonelor de lucru coincide cu limita separarii

electrice.

Art. 219 ( 1 ) In cazul lucrarilor la coloanele electrice, separarea electrica trebuie sa se realizeze la capetele coloanelor respective, dinspre sursa de alimentare, prin :

- separarea vizibila din firida de bransament din amonte ;

- montarea de capace ( in cazul sigurantelor fuzibile cu filet ) sau de manere ( in cazul sigurantelor cu mare putere de rupere ) electroizolante, colorate in rosu, in locul patroanelor de siguranta scoase ;

( 2 ) Cand cei doi electricieni ai formatiei de lucru, dintre care unul are minimum grupa a III-a de autorizare, lucreaza la capetele coloanei, electricianul Avand grupa de autorizare superioara va lucra la firida dinspre sursa.

( 3 ) La intreruperea lucrului, usa firidei dinspre sursa se va incuia.

Art. 220 Verificarea instalatiilor de alimentare noi si a celor in exploatare trebuie sa se faca cu respectarea urmatoarelor reguli :

- la instalatiile de inalta tensiune din exploatare se vor pastra distantele minime de vecinatate, prevazute la Art. /Art. 50 ( 2 ) din prezentele I.P.

- la instalatiile de joasa tensiune din exploatare se vor efectua masurarile privind rezistenta de izolatie, masurile de protectie etc. in conformitate cu prevederile prezentelor instructiuni art. 402 -407.

Art. 221 La racordarea bransamentelor, cu scoatere de sub tensiune, in cazul in care stalpul la care urmeaza a se racorda bransamentul este comun si pentru alte linii electrice, se vor scoate de sub tensiune si aceste linii. Se excepteaza liniile de 6 -20 kV care au o distanta de cel putin 2 m pe verticala fata de linia de joasa tensiune la care urmeaza a se lucra, precum si la liniile de contact pentru transportul in comun, daca se respecta prevederile Art. /Art. 315 ( 2 ).

Art. 222 Inlocuirea contoarelor sub tensiune in contact sau cu realizarea separarii electrice se executa

in baza ITI - SSM.

ANEXA 1

LEGI, ACTE NORMATIVE DE SECURITATE A MUNCII

- Legea 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca

- Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006

- Hotararea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

- Hotarare nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

Hotarare nr. 971 din 26/07/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

6	Hotarare nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate

pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de E.I.P.tie la locul de munca

- Hotarare nr. 1136 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice

- Hotarare nr. 1876 din 22/12/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

- Hotarare nr. 1051 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

- Hotarare nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizar

- Hotarare nr. 493 din 12/04/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

- Hotarare nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea E.I.P.tiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

- Hotarare nr. 1092 din 16/08/2006 privind E.I.P.tia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca

- Hotarare nr. 1093 din 16/08/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru E.I.P.tia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

- Hotarare nr. 300 din 02/03/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru punerea in aplicare a prevederilor unor acte normative nou intrate in vigoare.

- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru instruirea la locul de munca si instruirea periodica a lucratorilor.

- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru alte activitati specifice cumulate prin sarcina de munca de lucrator cu activitatile pe care le desfasoara acelasi lucrator potrivit prezentei instructiuni proprii

NOTA :

1. Prezenta instructiune devine document cu raspundere juridica in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in momentul in care reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE"

Suceava , aproba prin semnatura si stampila acest document.

- Acest document de la data intrarii lui in vigoare si pina la inlocuirea lui cu un alt document ca urmare a schimbarilor legislative esentiale in domeniul SSM la nivel european sau national, este considerat un document de lucru, deci se pot face modificari de continut la unele articole, stergeri de articole in totalitate sau inlocuirea completa a prevederilor unor articole.

- Modificarile se fac de catre persoana desemnata cu SSM din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , sau serviciul extern de SSM care presteaza servicii pe baza de contract catre Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . Modificarile de continut, sau forma noua a unui articol se realizeaza prin bararea cu carioca sau pix, a articolului respectiv si scrierea noului continut pe contrapagina din stinga a paginii in care se afla articolul modificat.

- Modificarea se certifica cu semnatura si stampila reprezentantului legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si se trece obligatoriu si data la care intra in vigoare noul continut.

- Abrogarea continutului unui articol din prezenta instructiunie se face de catre persoana desemnata cu SSM din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , sau serviciul extern de SSM care presteaza servicii pe baza de contract catre Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . Abrogarea (iesirea din vogoare a continutului unui articol din aceasta instructiune) se realizeaza prin bararea cu carioca sau pix, a articolului respectiv si scrierea datelor de la punctul 6 al acestei note , pe contrapagina din stinga a paginii in care se afla articolul abrogat.

- Abrogarea se certifica cu semnatura si stampila reprezentantului legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si se trece obligatoriu si data la care intra in vigoare noul continut.

SERVICIUL DE PREVENIRE SI PROTECŢIE