Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

Suceava str. Strada Universităţii nr. 13

/	/

4244423 Tel 0230216147

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA pentru

LUCRARI DE MONTARE, EXPLOATARE SI

INTRETINERE A TABLOURILOR ELECTRICE IP 054410

LA

Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

Ediţia

Modificata cu prevederile din HG 1425/2006 SI HG 955/2010

11-04-2011

PREAMBUL

Art.1 Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru LUCRĂRI DE MONTARE, EXPLOATARE SI ÎNTREŢINERE A TABLOURILOR ELECTRICE , fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , privind realizarea securitatii si sanatatii in munca , sistem care cuprinde :

- - Legea 319/ 2006 legea securitatii si sanatatii in munca care creeaza cadrul general de reglementare la nivel national a problematicii securitatii si sanatatii in munca .

- - Nomele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L 319/2006 care cuprind principalele masuri de securitate si sanatate in munca , general valabile pentru orice activitate .

- - instructiuni pentru punerea in aplicare a prevederilor unor acte normative cu referire punctuala la unele aspecte ale activitatii de prevenire si protectie de SSM in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

- - Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru instruirea la locul de munca si instruirea periodica a lucratorilor partea comuna, care cuprind activitatile de prevenire si protectie ce se desfasoara in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , detaliind prin aceasta prevederile Nomelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L 319/2006.

- - Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca partea specifica fiecarui tip de activitate/ meserie, care cuprind activitatile de prevenire si protectie ce se desfasoara in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava specific meseriei respective, detaliind prin aceasta prevederile Nomelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L 319/2006.

Aceste instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru LUCRARI DE MONTARE, EXPLOATARE SI INTRETINERE A TABLOURILOR ELECTRICE (sunt integrate sistemului de la art. 1 si se gasesc la litera e).

Aceste instructiuni proprii la un loc de munca la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , se aplica cumulat cu alte instructiuni proprii care detaliaza in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , masurile de SSM care vizeaza celelalte categorii de activitati pe care le poate desfasura la un moment dat un lucrator din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , activitatii care sunt incredintate unui lucrator prin sarcina de serviciu de baza sau suplimentara sarcinii de serviciu de baza care sarcina poate fi ocazionala sau permanenta.

Art. 2 In aceste instructiuni proprii , procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat , compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc :

- EXECUTANTUL : omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca ;

- SARCINA DE MUNCA: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu pentru realizarea procesului de munca ;

- MIJLOACELE DE PRODUCTIE : totalitatea mijloacelor de munca ( instalatii, masini, utilaje, aparate, dispozitive, unelte, tec.) care se utilizeaza in procesul de munca;

- MEDIUL DE MUNCA : ansamblul conditiilor fizice , chimice , biologice si psihologice in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca .

Art.3 La Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , reglementarea masurilor de securitate a muncii in

cadrul prezentelor instructiuni proprii pentru LUCRARI DE MONTARE, EXPLOATARE SI INTRETINERE A TABLOURILOR ELECTRICE, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor activitati , in conditii de securitate a muncii , se realizeaza prin detalierea masurilor de prevenire si protectie partea comuna tuturor locurilor de munca organizate de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si incadrate cu lucratori .

Aceste instructiuni proprii sunt in conformitate cu cadrul general de securitate si sanatate in munca stipulat de legea 319 / 2006 si respecta prevederile Normei metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 319/2006 .

In contextul prezentat anterior , continutul prezentelor instructiuni proprii se va aplica, de la caz la caz, in functie de domeniul de activitate, cumulat cu alte instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca specifice domeniului de activitate respectiv si de asemenea cumulate cu instructiunile proprii pentru punerea in aplicare a prevederilor diferitelor acte normative pe specificul Universitatea "STEFAN

CEL MARE" Suceava .

PREVEDERI GENERALE Continut

Art. 4. Prezentele instructiuni proprii pentru LUCRARI DE MONTARE, EXPLOATARE SI INTRETINERE A

TABLOURILOR ELECTRICE, cuprind masuri specifice unei anumite activităţi dintr-un anumit loc de munca , din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

Scop

Art.5. Masurile cuprinse in prezentele instructiuni proprii au ca scop prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si la fiecare loc de munca in parte organizat de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , cat si protectia lucratorilor la diferitiii factori de risc care se pot manifesta pe timpul desfasurarii activitatilor de catre lucratoriii din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , pe locurile de munca organizate de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

Domeniu de aplicare

Art. 6. Prezentele instructiuni proprii se aplica tuturor locurilor de munca si lucratorilor care sunt incadrati pe aceste locuri din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

Conexiunea cu alte acte normative

Art.7. Prevederile prezentelor instructiuni proprii pentru LUCRARI DE MONTARE, EXPLOATARE SI INTRETINERE A TABLOURILOR ELECTRICE se aplica cumulativ cu prevederile instructiunilor proprii de art. 1 literele c) si d) cat si cu prevederile actelor normative cuprinse in anexa 1 si anexa 2.

Revizuirea prezentelor instructiuni proprii

Art. 8. Prezentele instructiuni proprii pentru LUCRARI DE MONTARE, EXPLOATARE SI INTRETINERE A TABLOURILOR ELECTRICE, se vor revizui periodic si vor fi modificate de catre conducerea Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc. survenite :

- la nivel national,

- la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

- sau la modificarea proceselor de munca.

Instruirea lucratorilor

Prevederi generale referitoare la instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Art.9 Instruirea lucratorilor care fac obiectul acestei instructiuni proprii, in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , se va face in conformitate cu prevederile din Legea 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca cumulate cu prevederile din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a Legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010.

Art. 10.1. - (1) Prezentul articol stabileste procedura instruirii lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in conformitate cu art. 20 din legea 319/2006 si art. 74-100 din Nomelor metolologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010.

(2). - Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca.

(3). - (a) Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca la nivelul intreprinderii

si/sau al unitatii se efectueaza in timpul programului de lucru.

(b) Perioada in care se desfasoara instruirea este considerata timp de munca.

(4). - Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde 3 faze:

- instruirea introductiv-generala;

- instruirea la locul de munca;

- instruirea periodica.

(5). - La instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator.

(6). - Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava are obligatia sa asigure baza materiala corespunzatoare unei instruiri adecvate.

(7). - Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava trebuie sa dispuna de programe de instruire - testare pentru:

- conducatorii locurilor de munca;

- lucratori, pe meserii si activitati.

(8). - (a) Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.

- Completarea fisei de instruire individuala se va face cu pix cu pasta sau cu stilou, de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3), anterior datei cand urmeaza sa se desfasoare instruirea sau cel tarziu imediat dupa verificarea instruirii.

- Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza pe loc de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat instruirea si in cel mult 5 zile lucratoare de catre persoanele stabilite de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava sa verifice instruirea.

- Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi insotita de o copie a ultimei fise de aptitudini completate de catre medicul de medicina muncii.

- Fisa de instruire individuala se pastreaza la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , de la angajare pana la data incetarii raporturilor de munca, pentru fiecare lucrator in parte.

- In situatia in care fisa individuala de instruire a unui lucrator se epuizeaza, aceasta se pastreaza la contractul individual de munca. Pe coperta fisei individuale de instruire se scrie „TERMINAT"apoi pe randul imediat urmator "inlocuita la data de       iar data la care a fost inlocuita se regaseste scrisa pe coperta fisei individuale ce a inlocuit fisa epuizata.

Pe aceasta fisa noua se va scrie obligatori CONTINUARE iar in ea va fi pusa la pagina cu instruirile introductiv generala si la locul de munca, o copie a paginii cu instruirea introductiv generala si la locul de munca din fisa epuizata,

Pentru fisele care au fost epuizate pana la data de 27.09 2010 (data la care a intrat in vigoare HG 9552010) acest lucru nu mai este posibil, vechile prevederi dand posibilitatea Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava sa distruga aceste fise la epuizarea lor.

(g)	Fisele individuale de instruire pentru situatii de urgenta urmeaza acelasi regim ca si fisele
individuale pentru securitate si sanatate in munca.

(h)	Copia celei mai recente fisele de aptitudini se pastreaza pana la expirarea termenului ei de
valabilitate, in fisa de instruire de SSM, la fiecare lucrator in parte, iar un exemplar in original al acestei
fise se depune la contractul individual de munca ce se pastreaza la Universitatea "STEFAN CEL MARE"
Suceava .

(i)	La contractul individual de munca al fiecarui lucrator in parte se va pastra pe toata durata de
valabilitate a contractului, fisele de aptitudini ale lucratorului in cauza de la controlul medical la
angajare si pana la cea mai recenta fisa de aptitudini de dinaintea rezilierii contractului individual de
munca pentru lucratorul in cauza.

(j) Fisele de aptitudini aflate la contractele de munca, dupa rezilierea contractului de munca, se vor pastra impreuna cu contractul individual de munca la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , timp de 5 ani de zile de la data rezilierii contractului respectiv.

(9). - (a) Pentru persoanele aflate in Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava cu permisiunea angajatorului, cu exceptia altor participanti la procesul de munca, asa cum sunt definiti potrivit art. 5 lit.

c)	din legea 319/2006, Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava stabileste, prin regulamentul intern
sau prin regulamentul de organizare si functionare, durata instruirii si reguli privind instruirea si
insotirea acestora in Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

- Pentru lucratorii de la alti operatori economici care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii, Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava in calitate de beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucratorilor respectivi privind activitatile specifice Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , riscurile pentru securitatea si sanatatea lor existente in zona de responsabilitate a Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie stabilite de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava in zona sa de respomsabilitate (numai cele care pot sa ii afecteze pe acesti lucratori/persoane si numai pentru traseul si locatia unde acestea urmeaza sa isi desfasoare temporar activitatea).

- Instruirea prevazuta la lit. (a) si (b) se consemneaza in fisa de instruire colectiva, conform modelului prezentat in anexa nr. 12 din Nomelor metolologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010.

- Fisa de instruire colectiva se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se va pastra la

Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , de catre angajator/lucrator desemnat/serviciu intern de prevenire si protectie care a efectuat instruirea si un exemplar se pastreaza de catre operatorul economic de la care vin lucratorilor instruiti sau, in cazul vizitatorilor, la conducatorul grupului. (e) Reprezentantii autoritatilor competente cu atributii de control vor fi insotiti de catre un reprezentant desemnat de catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , fara a se intocmi fisa de instruire.

Instruirea introductiv-generala

Art. 10.2. (1) -In conformitatea cu preverile art. 83-89 din Nomelor metolologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010, in cadru Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , Instruirea introductiv-generala se face:

- la angajarea lucratorilor;

- lucratorilor detasati de la un alt operator economic, daca delegatia acestuia este pentru o perioada mai mare de 30 de zile;

- lucratorilor delegati de la un alt operator economic, daca delegatia acestuia este pentru o perioada mai mare de 30 de zile;

- lucratorului pus la dispozitia Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , de catre un agent de munca temporar.

(2). - Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitatile specifice Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in general.

(3). - Instruirea introductiv-generala se face de catre:

- angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca, daca numarul de angajati din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava nu este mai mare de 9; sau

- lucratorul desemnat, daca numarul de angajati din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava nu este mai mare de 49; sau

- un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie, daca activitatile ce se desfasoara de catre Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , sunt prevazute in anexa 5 din Nomelor metolologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii 319/2006 aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG

955/2010; sau

d)	serviciul extern de prevenire si protectie in urmatoarele situatii:

- persoanele de la literele a-b nu au curs de minim 40 ore in domeniul securitatii si santatii in munca;

- persoana de la punctul c nu are curs de 80 ore in domeniul SSM;

- Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , are un contract valabil, de prestari servicii in domeniul SSM, in care are prevazuta aceasta activitate;

(4). - (a) Instruirea introductiv-generala se face individual sau in grupuri de cel mult 20 de persoane, in prima zi de lucru a lucratorului/lucratorilor noi angajati.

(b) Instruirea introductiv generala se face pentru noii angajati doar dupa ce s-au efectuat cu acestia urmatoarele activitati:

- una din persoanele de la art. 10.2.(3) a completat pentru viitorul angajat o fisa individuala de instruire de SSM cu datele referitoare la angajat;

- una din persoanele de la art. 10.2.(3) a completat pentru viitorul angajat un dosar medical si o fisa de expunere la riscuri pe specificul locului de munca unde urmeaza sa fie angajata persoana in cauza;

- una din persoanele de la art. 10.2.(3) a completat si reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , a aprobat, pentru viitorul angajat o adresa prin care se solicita efectuarea controlului medical la angajare, medicului de medicina muncii cu care Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava are contract de prestari servicii;

- viitorul angajat a primit de la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava completate: fisa individuala de instruire de SSM, dosarul medical, fisa de expunere la riscuri, fisele de aptitudini;

- viitorul angajat a executat controlul medical la angajare la medicul de medicina muncii specificat de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava ;

- viitorul angajat a primit de la medicul de medicina muncii fisa de aptitudini si fisa de instruire de SSm in care este consemnat semnat si stampilat diagnosticul final   APT PENTRU LOCUL DE MUNCA

- angajatul are incheiat un contract individual de munca cu Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

(5). - (a) Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activitati si de riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in general.

(b) Durata instruirii introductiv generale nu va fi mai mica de 8 ore si este in functie de riscurile

identificate si evaluate la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si poate fi ulterior modificata catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in baza propunerilor in scris facute de una din persoanele de la art. 10.2. (3).

(c) Sunt exceptate de la prevederile alin. (b) persoanele prevazute la art. 10.1. (8), carora li se vor prezenta succint activitatile, riscurile si masurile de prevenire si protectie din Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

(6). - (a) In cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, in principal, urmatoarele probleme:

- legislatia de securitate si sanatate in munca;

- consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca;

- riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii;

- masuri la nivelul intreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.

- Continutul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie in conformitate cu tematica aprobata de catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

- Tematica se gaseste in dosarul instruirii introductiv generale de SSM a noilor angajati. Acest dosar se intocmeste pentru fiecare punct de lucru din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

- Pentru instruirea introductiv generala, in baza tematicii aprobate de reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , se intocmeste de catre una din persoanele de la art. 10.2. (3), planul de desfasurare a intruirii introductiv generale iar acest document face apoi parte din documentatia instruirii introductiv generale de SSM a noilor angajati care compune dosarul mai sus amintit

(7). - (a) Instruirea introductiv-generala se va finaliza cu verificarea insusirii cunostintelor pe baza de teste. Pentru aceasta una din persoanele de la art. 10.2.(3) va intocmi si apoi va depune la dosarul instruirii introductiv generale de SSM, un set de teste tip grila de SSM, de cel putin 10 intrebari. Fiecare test tip grila va avea o fisa de verificare a testului in care este trecuta varianta corecta de rezolvare a testului.

- Testarea va fi inclusa in durata instruirii introductiv generale de SSM.

- Testarea se va efectua de catre fiecare nou angajat.

- Noul angajat testat, va da raspunsurile la testul tip grila pe o fisa de raspuns conform modelului stabilit de reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . Acest model de fisa de raspuns se va pastra in documentatia care compune dosarul instruirii introductiv generale de SSM.

- Rezultatul testarii se va trece de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3) direct pe fisa de raspuns la testare data si semnata de noul angajat.

- Rezultatul verificarii va fi apoi consemnat de una din persoanele de la art. 10.2.(3) in fisa de instruire a noului angajat testat.

- Lucratorii care au parcurs instruirea introductiv generala de SSM si nu au obtinut calificativ de trecere la testare nu pot ramane cu statutul de angajat. In consecinta li se va desface contractul individual de munca pe considerentul ca sunt necorespunzatori pregatiti pentru locul de munca pe care au fost angajati.

Instruirea la locul de munca

Art. 10.3 - (1) Instruirea la locul de munca se face a doua zi de lucru a noului angajat, dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul locului de munca pe care este angajat noul lucrator.

(2) Instruirea la locul de munca se face tuturor lucratorilor din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

(3). - (a) Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca, in grupe de maximum 20 de persoane.

(b) Fisa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.

(4). - (a) Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.

(b) Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore si este in functie de riscurile identificate si evaluate la locul de munca pentru care s-a intocmit aceasta instructiune proprie si poate fi ulterior modificata catre conducatorul locului de munca respectiv, impreuna cu una din persoanele de la

art. 10.2. (3)

(5). - (a) Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor aprobate de catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si intocmite de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3).

- Tematica instruirii la locul de munca se va pastra in dosarul instruirii la locul de munca a noilor angajati. Acest dosar se va intocmi de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3) pentru fiecare conducator de loc de munca.

- Dosarul instruirii la locul de munca de SSM se va pastra la fiecare conducator de loc de munca.

- Instruirea la locul de munca se va desfasura potrivit planului de desfasurare a instruirii la locul de munca intocmit in baza tematicii de instruire la locul de munca aprobate si va cuprinde:

- informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru;

- prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru;

- masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;

- prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru;

- instruirea la locul de munca va include in mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor;

- Planul de desfasurare a instruirii la locul de munca va face parte din documentatia care compune dosarul instruirii la locul de munca;

- Planul instruirii la locul de munca se aproba de catre reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si se intocmeste de una din persoanele de la art. 10.2. (3);

(6). -(a) Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa verificarea cunostintelor de cate seful ierarhic superior celui care a facut istruirea si se consemneaza in fisa de instruire individuala.

(b)	Rezultatul verificarii va fi apoi consemnat de una din persoanele de la art. 10.2.(3) in fisa de
instruire a noului angajat testat.

(7) Lucratorii care au parcurs instruirea la locul de munca si nu au aptitudini profesionale pentru locul de munca unde urmeaza sa isi desfasoare activitatea, nu pot ramane cu statutul de angajat. In consecinta li se va desface contractul individual de munca pe considerentul ca nu au aptitudini profesionale pentru locul de munca pentru care au fost angajati.

Instruirea periodica

Art. 10.4. -(1) Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si are drept scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca pe specificul fiecarui loc de munca in parte din cele care fac obiectul acestei instructiuni proprii.

(2). - (a) Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.

(3) Durata instruirii periodice pentru toate locurile de munca care fac obiectul acestei instructiuni proprii, este   in functie de riscurile identificate si evaluate la fiecare tip de loc de munca in parte si de nivelul de risc global al locului de munca si este dupa cum urmeaza:

- 30 minute pentru un nivel de risc global pe locul de munca ce face obiectul acestei instructiuni proprii, de mai mic sau egal cu 2,50;

- 60 minute pentru un nivel de risc global mai mic sau egal cu 3,00;

- 90 minute pentru un nivel de risc global mai mic sau egal cu 3,50;

- 120 minute pentru un nivel de risc global peste 3,50.

(c)	Intervalul dintre doua instruiri periodice nu va fi mai mare de 6 luni si este   in functie de riscurile
identificate si evaluate la fiecare tip de loc de munca in parte si de nivelul de risc global al locului de
munca si este dupa cum urmeaza:

- lunar daca nivelul de risc global este mai mare de 3,5 (sau daca nivelul de risc global este mai mic de 3,5 pentru fiecare lucrator in parte ce executa instruirea si vechimea acestuia la locul de munca in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , este mai mica de 6 luni);

- bilunar daca nivelul de risc global este intre 3,00 si 3,5 (sau daca nivelul de risc global este mai mic de 3,5 pentru fiecare lucrator in parte ce executa instruirea si vechimea acestuia la locul de munca in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , este mai mica de 12 luni);

- trimestrial daca nivelul de risc global este intre 2,5 si 3,00 si o vechime la locul de munca peste 12

luni dar nu mai mare de 18 luni;

- la 4 luni daca nivelul de risc global este intre 2,5 si 3,00 si o vechime la locul de munca peste 18 luni dar nu mai mare de 24 luni;

- la 5 luni daca nivelul de risc global este intre 2,5 si 3,00 si o vechime la locul de munca peste 24 luni dar nu mai mare de 30;

- la 6 luni daca nivelul de risc global este intre 2,5 si 3,00 si o vechime la locul de munca peste 30 luni.

(4)	Pentru personalul tehnico-administrativ care face obiectul acestei instructiuni proprii, intervalul
dintre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni, este in functie de riscurile identificate si evaluate
la locurile de munca care fac obiectul acestei instructiuni proprii, aflate in subordinea nemijlocita a
acestei categorii de personal ce are atributii de indumare- control a acestor locuri de munca si se
calculeaza astfel:

- lunar daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global este mai mare de 3,5;

- bilunar daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global intre 3,00 si 3,5;

- trimestrial daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global intre 2,5 si 3,00 si personalul tehnico-administrativ are o vechime sub 12 luni;

- la 6 luni daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global intre 2,5 si 3,00 si personalul tehnico-administrativ are o vechime sub 18 luni;

- la 12 daca are in subordine locuri de munca cu nivelul de risc global intre 2,5 si 3,00 si personalul tehnico-administrativ are o vechime peste 18 luni;

- Instruirea periodica se va completa in mod obligatoriu si cu demonstratii practice.

- Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin sondaj de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3).

Persoana care a verificat instruirea va semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.

(7). - Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre una din persoanele de la art. 10.2.(3) si aprobate de reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . Tematica instruirii periodice se va pastrala persoana care efectueaza instruirea in dosarul instruirii periodice.

Instruirea periodica suplimentara

Art. 10.5 -(1) Instruirea periodica suplimentara se face in plus de instruirea periodica obisnuita in urmatoarele cazuri:

- cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare;

- cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava ;

- la reluarea activitatii dupa accident de munca;

- la executarea unor lucrari speciale;

- la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;

- la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;

- la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

(2) In luna in care se face instruirea periodica suplimentara nu se mai planifica si executa si instruire periodica obisnuita cu lucratorul de la art. 10.5.(1).

(3). - Durata instruirii periodice suplimentare prevazute la art. 10.5.(1) nu va fi mai mica de 8 ore si va fi in conformitatea cu prevederile de la art. 10.3. numai ca aceasta instruire suplimentara se va consemna in capitolul special destinat in fisa de instruire individuala de SSM sau daca aceasta fisa nu are acest capitol in locul imediat urmator disponibil in fisa de instruire pentru instruirea periodica a lucratorului.

(4). - Instruirea periodica suplimentara prevazuta la art. 10.5.(1) se va efectua pe baza tematicilor din dosarul instruirii la locul de munca detaliat la art. 10.3.

Art. 11 Daca instruirea lucratorilor care fac obiectul acestor instructiuni proprii se face pe sarcina de lucru in acest caz conducatorul locului de munca inainte de inceperea efectiva a lucrului pe acea sarcina de lucru, va aduna toate persoanele implicate in rezolvarea acestei sarcini de lucru si va stabili verbal :

-	pentru fiecare participant in parte, masurile pe care trebuie sa le respecte fiecare pe timpul rezolvarii sarcinii de lucru;

- cine coordonează activitatea de la inceperea rezolvării sarcinii de lucru si pina la finalizarea ei

- materiale si masuri suplimentare care trebuie luate pentru rezolvarea sarcii de lucru

- organizarea acordarii primului ajutor in caz de nevoie, pe timpul rezolvarii sarcinii de lucru cu risc ridicat de accidentare

NOTA: sarcina de lucru cu risc ridicat de accidentare, in contextul prezentei instructiuni proprii, inseamna o activitate considerata indatorire de serviciu, care se desfasoara in conditii speciale, altele decit cele normale, dar care nu incalca in mod evident prevederile normativelor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor specificate in anexa 1 si 2 la aceste instructiuni proprii. Amenajarea locului de munca si pregatirea lui pentru lucru

Organizarea si amenajarea locului de munca

Art.12 Locul de munca unde se desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni, va fi organizat si amenajat in conformitate cu prevederile din Hotararea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

Semnalizarea riscurilor de la locul de munca care prezinta riscuri de accidentare sau /si de imbolnavire profesionala

Art. 13 Locul de munca unde se desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni, va fi semnalizat in conformitate cu prevederile din Hotarare nr. 971 din 26/07/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

Ehipamente de munca

Art.14 Locul de munca unde se desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni, va fi dotat cu echipamente de munca care sa respecte prevederile din Hotarare nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

Masuri generale de prevenire si protectie de SSM

Art. 15 înainte de inceperea oricaror activitati care fac obiectul prezentelor instructiuni, in conformitate cu prevederile art. 15 alin 1 din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006, aprobate cu HG 1425/2006 si modificate cu HG 955/2010, este necesar sa fie executata evaluarea riscurilor de accidente de munca si imbolnavire profesionala pe tip de loc de munca la care se desfasoara activitatile prevazute in aceasta instructiune.

Art. 16 Imediat dupa evaluarea riscurilor prevazuta la art. 16 din prezenta instructiune proprie, Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava intocmeste planul de prevenire si protectie de SSM prevazut de art.15 alin 2 din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006, pentru toate tipurile de loc de munca care fac obiectul prezentei instructiuni proprii si stabileste prin acest plan toate activitatile, materialele si fondurile necesare pentru ca lucratorii Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava care desfasoara activitatile din prezenta instructiune proprie sa nu se accidenteze sau sa se imbolnaveasca profesional.

Art. 17 Lucratorii care desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni, vor fi dotati cu echipament de protectie care sa fie in conformitate cu prevederile din Hotarare nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca si in functie de specificul riscurilor evaluate pentru activitatile care fac obiectul acestor instructiuni proprii.

Art.18. Conducatorii locurilor de munca au obligatia de a verifica, inainte de inceperea activitatilor, dotarea lucratorilor din subordine cu echipament individual de protectie adecvat si de a urmarii utilizarea corecta a acestuia in timpul lucrului.

Art.19. Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele in vigoare.

Art.20. Echipamentul individual de protectie impotriva pericolelor de natura electrica trebuie verificat la termenele stabilite, fiind interzisa folosirea echipamentului neverificat sau a celui defect.

Art.21. Conducatorii locurilor de munca care fac obiectul prezentei instructiuni proprii au urmatoarele

obligatii:

A.	(1) Obligatii generale

- - are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor din subordine in toate aspectele legate de munca.

- - in cazul in care se apeleaza la servicii externe, conducatorul locului de munca nu este exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu.

- - obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca/ serviciului extern de securitate si sanatate in munca nu aduc atingere principiului responsabilitatii conducatorului locului de munca.

(2). Conducatorul locului de muca, are obligatia sa ia masurile necesare pentru:

- asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor din subordine;

- prevenirea riscurilor profesionale la toate locurile de munca din subordine;

- informarea si instruirea lucratorilor pe care acesta ii are in subordine;

- asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca.

(3). Conducatorul locului de muca are obligatia sa urmareasca adaptarea masurilor prevazute la alin. 2, tinand seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunatatirea situatiilor existente la locurile de munca pe care le are in subordine.

(4). Persoana care incadreaza acest loc de munca are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin. 2 si 3 pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:

- evitarea riscurilor;

- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

- combaterea riscurilor la sursa;

- adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii;

- adaptarea la progresul tehnic;

- inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos;

- dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca;

h)	adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie
individuala;

i)	furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor.

(5). Fara a aduce atingere altor prevederi ale L 319/2006, tinand seama de natura activitatilor din zona sa de responsabilitate, Conducatorul locului de muca are obligatia:

- sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor din subordine, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca;

- ca, ulterior evaluarii prevazute la lit. a) si daca este necesar, masurile de prevenire, precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei

sanatatii lucratorilor;

- sa ia in considerare capacitatile lucratorilor din subordine in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca, atunci cand le incredinteaza sarcini;

- sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii din subordine in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca;

- sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.

(6). Atunci cand in acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori de la mai multi operatori economici, conducatorul locului de muca are urmatoarele obligatii:

- sa coopereze cu omologul sau de la ceilalti operatori economici de la care au venit lucratorii in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor;

- sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale, luand in considerare natura activitatilor;

- sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale;

- sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale.

(7). Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nicio situatie obligatii financiare pentru lucratori.

B.	Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, pericol grav si imminent

(1). Conducatorul locului de muca are urmatoarele obligatii:

- sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, adaptate naturii activitatilor, tinand seama de alte persoane prezente;

- sa cunoasca legaturile necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri.

(2). Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), conducatorul locului de muca trebuie sa desemneze lucratorii dintre lucratorii din subordine, care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor.

(3). Numarul lucratorilor mentionati la alin. (2), instruirea lor si echipamentul pus la dispozitia acestora trebuie sa fie adecvate marimii si/sau riscurilor specifice Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . (4). Conducatorul locului de muca mai are urmatoarele obligatii:

- sa informeze, cat mai curand posibil, toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum si despre masurile luate ori care trebuie sa fie luate pentru protectia lor;

- sa ia masuri si sa furnize instructiuni pentru a da lucratorilor posibilitatea sa opreasca lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura, in caz de pericol grav si iminent;

- sa nu impuna lucratorilor reluarea lucrului in situatia in care inca exista un pericol grav si iminent, in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justificate.

(5). Conducatorul locului de muca trebuie sa se asigure ca, in cazul unui pericol grav si iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci cand seful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toti lucratorii sunt apti sa aplice masurile corespunzatoare, in conformitate cu cunostintele lor si cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecintele unui astfel de pericol.

C. Alte obligatii ale conducatorului locului de muca

(1). Conducatorul locului de muca are urmatoarele obligatii:

- sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;

- sa decida asupra masurilor de protectie care trebuie luate si, dupa caz, asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat;

- sa tina evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum si a accidentelor de munca, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. g);

- sa elaboreze pentru autoritatile competente si in conformitate cu reglementarile legale rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii sai.

(2). - In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, are urmatoarele obligatii:

b) sa detina un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava ;

- sa stabileasca pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate;

- sa aiba instructiuni proprii, in spiritul prezentei legi, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor;

- sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati, prin propria competenta sau prin servicii externe;

- sa detina/sa aiba acces la materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor, cum ar fi afise, pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea in munca;

k) sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 7 alin. (4) lit. e) din legea

319/2006;

l) sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice;

m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor;

p) sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane;

q) sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;

r) sa asigure echipamente individuale de protectie pentru toti lucratorii din subordine care prin sarcina

de munca sunt expusi riscurilor de accidentare sau de imbolnavire profesionala;

s) sa solicite conducerii acordarea obligatoriu de echipament individual de protectie nou, in cazul

degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie.

(3). - Alimentatia de protectie se se acorde in mod obligatoriu si gratuit lucratorilor care lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru daca acest lucru s-a stabilit prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca.

(4). - Sa se acorde materialele igienico-sanitare in mod obligatoriu si gratuit tuturol lucratorilor din subordine (Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum si locurile de munca ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca.)

(D). Atributii pe linia Informarii lucratorilor

(1). Conducatorul locului de munca trebuie sa ia masuri corespunzatoare, astfel incat lucratorii din subordine sa primeasca, in conformitate cu prevederile legale, toate informatiile necesare privind:

- riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie atat la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in general, cat si la nivelul fiecarui post de lucru si/sau fiecarei functii;

- masurile luate pe linia securitatii si sanatatii in munca

(2). Conducatorul locului de munca trebuie sa ia masuri corespunzatoare astfel incat lucratorii/ persoane de la alti operatori economici aflati/aflate in zona sa de responsabilitate, care desfasoara activitati in zona sa de responsabilitate, sa primeasca informatii adecvate privind riscurile existente si masurile de securitate si sanatate in munca stabilite.

(E). Atributii pentru consultarea si participarea lucratorilor

(1.) Conducatorul locului de munca consulta lucratorii din subordine si permite participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca.

(F). Atributii pentru instruirea lucratorilor

(1). Conducatorul locului de munca trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator din subordine sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau:

- la angajare;

- la schimbarea locului de munca sau la transfer;

- la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;

- la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

- la executarea unor lucrari speciale.

(2). Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie:

- adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri;

- periodica si ori de cate ori este necesar.

(3). Conducatorul locului de munca se va asigura ca lucratorii de la alti operatori economici, care

desfasoara activitati in zona sa de responsabilitate, au primit instructiuni adecvate referitoare la riscurile

legate de securitate si sanatate in munca, pe durata desfasurarii activitatilor.

(4). Instruirea nu poate fi realizata pe cheltuiala lucratorilor.

(5). Instruirea trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru.

(6). Instruirea trebuie sa se efectueze in timpul programului de lucru, fie in interiorul, fie in afara operatorului economic.

Art.22. ATRIBUTII SI RASPUNDERI ALE LUCRATORULUI LA LOCUL SAU DE MUNCA A. (1) Obligatii generale

- sa-si insuseasca, sa respecte si sa aplice prevederile de SSM din prezenta instructiune proprie si corelat cu specificul sarcinii de munca pe care o are de indeplinit.

- de asemenea, pentru desfasurarea proceselor de munca in conditii de securitate lucratorii care fac obiectul prezentei instructiuni proprii, din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , este obligat:

- sa verifice inainte de inceperea lucrului daca echipamentele tehnice pe care le vor utiliza sunt in stare tehnica corespunzatoare;

- sa aduca la cunostinta conducatorului de munca eventualele defectiuni constatate sau atunci cand parasesc locul de munca;

- sa respecte tehnologia de lucru si instructiunile de securitatea muncii la locul de munca;

- sa utilizeze echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii respective;

- sa mentina curatenia la locul de munca;

- sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

;

- sa nu fumeze decat in locurile special amenajate;

- sa respecte disciplina la locul de munca;

- sa acorde primul ajutor in cazul producerii unui accident de munca;

- sa instiinteze imediat conducatorul locului de munca despre producerea unui accident de munca si sa nu schimbe starea de fapt a evenimentului, numai daca aceasta o impune;

(2). Lucratorul, are obligatia sa ia masurile necesare pentru:

- respectarea securitatii la locul sau de munca si protectia sanatatii proprii cit si a celorlalte persoane aflate la locul sau de munca;

- prevenirea riscurilor profesionale locul sau de munca;

- sa participe la informarea si instruirea lucratorilor in toate fazele sale si sa isi insuseasca cunostintele prezentate de instructor;

- sa respecte cadrul organizatoric si sa pastreze functional mijloacelor necesare securitatii si sanatatii la locul sau de munca.

(3). Lucratorul, la locul sau de munca, are obligatia sa urmareasca adaptarea masurilor prevazute la alin. (2), tinand seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunatatirea situatiilor existente la locul sau de munca.

(4). Lucratorul la locul sau de munca, are obligatia sa implementeze masurile prevazute la alin. (2) si (3) pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:

- evitarea riscurilor;

- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

- combaterea riscurilor la sursa;

- adaptarea la progresul tehnic;

- inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos;

h) respectarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala;

(5). Fara a aduce atingere altor prevederi ale L 319/2006, tinand seama de natura activitatilor din zona sa de responsabilitate, lucratorul la locul sau de munca are obligatia:

- sa cunoasca riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor din subordine evaluate pentru locul sau de munca si masurile de prevenire si protecte stabilite de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava in acest sens

- sa respecte masurile de prevenire si protectie stabilite de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava atat la locul sau de munca cat si cele generale pentru toata Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

- sa informeze pe conducatorul locului de munca (seful sau direct) cand considera ca ii sunt depasite capacitatile sale fizice sau intelectuale, in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca, atunci cand ii sunt incredintate diferite sarcini;

- sa solicite sa fie luate masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa ii fie permis numai dupa ce a primit si a fost insusit adecvat.

(6). Atunci cand in acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori din mai multi operatori economici, lucratorul are urmatoarele obligatii:

- sa coopereze cu lucratorii de la ceilalti operatori economici in vederea cunoasterii si respectarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor;

- sa isi coordoneze actiunile proprii in vederea protectiei sale si a lucratorilor din apropiere si sa prevena riscurile profesionale, luand in considerare natura activitatilor;

- sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale generate de activitatile ce se desfasoara in comun sau in zona comuna;

- sa informeze lucratorii aflati in zona comuna cu locul sau de munca, despre riscurile profesionale existente la locul sau de munca.

(7). Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nicio situatie obligatii financiare pentru lucrator ele fiind in sarcina angajatorului Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

B. Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, pericol grav si imminent (1). Lucratorul are urmatoarele obligatii:

a) sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, daca a fost special desemnat in acest sens si in situatiile in care cunoaste si este in masura sa faca acest lucru pina la sosirea personalului special destinat in acest sens daca viata celui accidentat depinde de acest primajutor iar in zona nu sunt persoane specializate;

b) sa cunoasca legaturile necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri.

(2). Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), lucratorul poate fi desemnat de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava sa aplice masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor. (3). Instruirea lor si echipamentul pus la dispozitia lucratorului desemnat sa aplice masurile de prim ajutor trebuie sa fie adecvate marimii si/sau riscurilor specifice Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

(4). Lucratorul mai are urmatoarele obligatii:

- sa primeasca informatiile transmise de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , cat mai curand posibil, despre o eventuala expunere la un pericol grav si iminent, despre riscurile implicate de acest pericol, precum si despre masurile luate Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava ;

- sa ia la cunostinta si sa aplice intocmai masurile stabilite in acest sens; sa opreasca lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura, in caz de pericol grav si iminent; (5). Sa participe neconditionat (daca este apt) la punerea in aplicare a masurilor stabilite pentru a se evita consecintele unui astfel de pericol.

C. Alte obligatii ale lucratorului la locul de muca

(1). Lucratorul la locul sau de munca are urmatoarele obligatii:

- sa cunosca riscurile ce se pot manifesta la locul sau de munca;

- sa cunoasca masurile de prevenire si protectie generale si cele specifice locului sau de munca; (2). - In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, are urmatoarele obligatii:

- sa respecte masurile de prevenire si protectie generale si cele specifice locului sau de munca;

- sa respecte in toate imprejurarile atributiile si raspunderile stabilite prin fisa postului, in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator locului sau de munca;

- sa respecte prevederile acestei instructiuni proprii, tinand seama de particularitatile activitatilor ;

- sa cunoasca zonele cu risc ridicat si specific din Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava ;

- sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor speciale de protectie colectiva;

- sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor;

- sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane;

h)	sa exploateze regulamentar echipamente de munca din dotare;

i)	sa poarte echipamentul individual de protectie pentru toate situatiile in care prin sarcina de munca
este expus riscurilor de accidentare sau de imbolnavire profesionala;

j) sa solicite conducerii acordarea de echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie al celui pe care il are.

(3). - Sa consume alimentatia de protectie asigurata de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , pentru revitalizarea fortei munca de care dispune lucratorul, pentru a fi disponibil in realizarea sarcinilor de munca.Alimentatia de protectie care se acorda in mod obligatoriu si gratuit lucratorilor care lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru daca acest lucru s-a stabilit prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca, sa fie consumata de lucrator pentru refacerea capacitatii sale de munca. Este interzis ca aceasta sa fie dusa acasa, de lucrator, ea se consuma in pauza de masa. (4). - Sa foloseasca civilizat, materialele igienico-sanitare acordate de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava (Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum si locurile de munca ce impun acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca.)

(D). Atributii pe linia Informarii lucratorilor

(1). Lucratorul este obligat sa primeasca si sa isi insuseasca in conformitate cu prevederile legale, toate informatiile necesare privind:

- riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie atat la nivelul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in general, cat si la nivelul locului sau de munca;

- masurile ce trebuie respectate pe linia securitatii si sanatatii in munca, masuri stabilite de Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava

- modul de folosire, pastrare si intretinere a echipamentului individual de protectie

(2). Lucratorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare astfel incat lucratorii/ persoane de la alti operatori economici aflati/aflate in zona sa de responsabilitate sa primeasca informatii adecvate privind riscurile existente si masurile de securitate si sanatate in munca stabilite pentru locul sau de munca.

(E). Atribuţii pentru consultarea si participarea lucratorilor

(1.) Lucratorul trebuie sa participe la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca la nivel Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si in mod special pentru locul sau de munca.

(F). Atributii pentru instruirea lucratorilor

(1). Lucratorul este obligat sa primeasca si sa isi insuseasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, specifica locului de munca:

- la angajare;

- la schimbarea locului de munca sau la transfer;

- la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;

- la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

- la executarea unor lucrari speciale.

(2). Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie:

- adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri;

- periodica si ori de cate ori este necesar.

(3). Instruirea nu poate fi realizata pe cheltuiala lucratorului ci intra in sarcina angajatorului Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

(4). Instruirea trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru.

(5). Instruirea trebuie sa se efectueze in timpul programului de lucru, fie in interiorul, fie in afara Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

Amenajarea locului de munca si pregatirea lui pentru lucru

Art. 23 Locul de munca unde se desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni , va fi organizat si amenajat in conformitate cu prevederile din Hotarirea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.

Semnalizarea riscurilor de la locul de munca care prezinta riscuri de accidentare sau /si de imbolnavire profesionala

Art. 24 Locul de munca unde se desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni , va fi semnalizat in conformitate cu prevederile din Hotarire nr. 971 din 26/07/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.

Ehipamente de munca

Art. 25 Locul de munca unde se desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni , va fi dotat cu echipamente de munca care sa respecte prevederile din Hotarire nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.

Masuri generale de prevenire si protectie de SSM

Art. 26 Inainte de inceperea oricaror activitati care fac obiectul prezentelor instructiuni , in conformitate cu prevederile art. 15 alin 1 din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006 , este necesar sa fie executata evaluarea riscurilor de accidente de munca si imbolnavire profesionala pe tip de loc de munca la care se desfasoara activitatile prevazute in aceasta instructiune .

Amenajarea locului de munca si pregatirea lui pentru lucru

Art. 27 Locul de munca unde se desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni , va fi organizat si amenajat in conformitate cu prevederile din Hotarirea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.

Semnalizarea riscurilor de la locul de munca care prezinta riscuri de accidentare sau /si de imbolnavire profesionala

Art. 28 Locul de munca unde se desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni , va fi semnalizat in conformitate cu prevederile din Hotarire nr. 971 din 26/07/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca. Ehipamente de munca

Art. 29 Locul de munca unde se desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni , va fi dotat cu echipamente de munca care sa respecte prevederile din Hotarire nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.

Masuri generale de prevenire si protectie de SSM

Art. 30 Inainte de inceperea oricaror activitati care fac obiectul prezentelor instructiuni , in conformitate cu prevederile art. 15 alin 1 din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006 , este necesar sa fie executata evaluarea riscurilor de accidente de munca si imbolnavire profesionala pe tip de loc de munca la care se desfasoara activitatile prevazute in aceasta instructiune .

Art. 31 Imediat dupa evaluarea riscurilor prevazuta la art. 16 din prezenta instructiune proprie , Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava intocmeste planul de prevenire si protectie de SSM prevazut de art.15 alin 2 din Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006 , pentru toate tipurile de loc de munca care fac obiectul prezentei instructiuni proprii si stabileste prin acest plan toate activitatile , materialele si fondurile necesare pentru ca lucratorii Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava care desfasoara activitatile din prezenta instructiune proprie sa nu se accidenteze sau sa se imbolnaveasca profesional.

Art. 32 Lucratorii care desfasoara activitatile care fac obiectul prezentei instructiuni , vor fi dotati cu echipament de protectie care sa fie in conformitate cu prevederile din Hotarire nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca si in functie de specificul riscurilor evaluate pentru activitatile care fac obiectul acestor instructiuni proprii.

Art. 33 Dotarea cu echipament individual de protectie se va face astfel incit sa se asigure protectia concomitenta a lucratorilor in raport cu toti factorii de risc existenti (evaluati) in procesul de munca.

Art. 34 Echipamentul individual de protectie va fi intretinut in conformitate cu prescriptiile producatorului si nu va fi utilizat decit in termenul stabilit de aceasta.

Art. 35 Conducatorii locurilor de munca au obligatia de a verifica, inainte de inceperea activitatilor, dotarea lucratorilor din subordine cu echipament individual de protectie adecvat si de a urmarii utilizarea corecta a acestuia in timpul lucrului.

Art. 36 Este interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protectie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele in vigoare.

Art. 37 Echipamentul individual de protectie impotriva pericolelor de natura electrica trebuie verificat la termenele stabilite, fiind interzisa folosirea echipamentului neverificat sau a celui defect.

Art. 38 Conducatorii locurilor de munca au urmatoarele obligatii:

a)sa verifice vizual, la inceperea lucrului, existenta si starea tehnica a aparatelor de masura dispozitivelor de protectie, a aparatelor de masura si control si sa ia masuri pentru inlaturarea eventualelor deficiente constatate;

b)sa repartizeze lucratorilor din subordine numai la activitatile pentru care acestia poseda pregatirea corespunzatoare si numai dupa instruirea tehnica si de SSM;

c)sa nu permita desfasurarea oricarei sarcini de munca de catre lucratorii aflati intr-o stare psiho-fiziologica necorespunzatoare;

d)sa urmareasca pe toata durata timpului de lucru mentinerea in stare corespunzatoare a cailor de acces, a iluminatului, a instalatiilor de ventilatie si a conditiilor de microclimat;

- sa opreasca imediat procesul de munca in cazul aparitiei unor pericole iminente de accidentare sau de producere a avariilor;

- in cazul producerii unui accident de munca, sa ia masuri de acordare a primului ajutor si sa anunte conducerea Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava .

Art. 39 Lucratorii sunt obligati sa-si insuseasca, sa respecte si sa aplice prevederile de SSM din prezenta instructiune proprie si corelat cu specificul sarcinii de munca pe care o au de indeplinit. De asemenea, pentru desfasurarea proceselor de munca in conditii de securitate lucratorii care fac obiectul prezentei instructiuni proprii , din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , sunt obligati:

- sa verifice inainte de inceperea lucrului daca echipamentele tehnice pe care le vor utiliza sunt in stare tehnica corespunzatoare;

- sa aduca la cunostinta conducatorului de munca eventualele defectiuni constatate sau atunci cind parasesc locul de munca;

c)sa respecte tehnologia de lucru si instructiunile de securitatea muncii la locul de munca;

- sa utilizeze echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii respective;

- sa mentina curatenia la locul de munca;

- sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta unitatii;

- sa nu fumeze decit in locurile special amenajate;

h)	sa respecte disciplina la locul de munca;

i)	sa acorde primul ajutor in cazul producerii unui accident de munca;

j) sa instiinteze imediat conducatorul locului de munca despre producerea unui accident de munca si sa nu schimbe starea de fapt a evenimentului, numai daca aceasta o impune;

Iluminat. Ventilatie

Art. 40 Locurile de munca vor fi iluminate si ventilate corespunzator in conformitate cu Hotarirea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.

Art. 41 Suprafetele de circulatie si zonele in care se afla aparatele de inregistrare a diversilor parametri vor fi iluminate, pentru a fi oricind posibila distrugerea clara a inscriptiilor de pe cadranele aparatelor de masura si control, culorile conventionale ale conductelor si cablurilor, capacelor si chepengurilor, scarile de acces, tablitele avertizoare etc.

Art. 42 Lampile electrice portabile folosite pentru iluminatul locurilor de munca vor fi alimentare la tensiune foarte joasa de maximum 24 V.

Manipularea, transportul si depozitarea materialelor

Art. 43 In operatiile de manipulare, transport si depozitare a materialelor, utilajelor si sculelor pentru lucrari care fac obiectul prezentelor instructiuni se vor respecta prevederile generale din Hotarire nr. 1051 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare si cele din Instructiunea proprie de securitate si sanatate in munca pentru manipularea, transportul prin purtare sau cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor.

Art.44 Incarcarea, descarcarea, manipularea si asezarea materialelor, utilajelor si a sculelor se vor executa de personal specializat si dotat cu echipament individual de protectie corespunzator.

Art. 45 Materialele se vor depozita pe sortimente, in stive sau stelaje, asigurate impotriva rostogolirii sau miscarii necontrolate.

Art. 46 Transportul sculelor de mina se va face in ladite sau truse a caror masa nu va depasi 20 Kg.

Art. 47 Se interzice aruncarea materialelor si sculelor devenite disponibile in timpul lucrului de la un lucrator la altul.

Art. 49 Inainte de inceperea operatiilor de incarcare si descarcare a vehiculelor la rampa, intre aceasta si vehicul se va aseza un podet de trecere, pentru preluarea denivelarilor existente.

Art. 50 Podetele orizontale sau inclinat, destinate circulatiei si operatiilor de transport manual vor fi dimensionate, astfel incit sa reziste la greutatea sarcinilor. Ele vor fi nealunecoase si prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigure, pentru evitarea deplasarilor in timpul lucrului.

Art.51 In cazul cind operatiile de incarcare si descarcare a unor materiale se executa manual, podetele inclinate vor fi prevazute cu sipci transversale la o distanta de 300-400 mm intre ele sau cu alte mijloace care sa impiedice alunecarea lucratorilor.

Art.52 Inainte de inceperea operatiilor de incarcare si descarcare dintr-un mijloc de transport, acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate, prin frinarea pe teren in panta.

Art.53 Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuării operatiilor de incarcare si descarcare.

Art.54 Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport alaturate, ce se incarca sau descarca simultan, se va stabili de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii, in functie de felul mijlocului de transport, de caracteristicile materialelor manipulare, de conditiile terenului etc. astfel incit sa fie exclusa posibilitatea de accidentare.

Organizarea locului de munca

Art.55 înainte de inceperea lucrului sefii locurilor de munca sunt obligati sa ia toate masurile necesare asigurarii conditiilor normale si sigure privind securitatea muncii pentru lucratorii care efectueaza activitati care fac obiectul prezentelor instructiuni proprii.

Art.56 înainte de inceperea lucrului conducătorul locului de munca este obligat să se asigure:

- dacă tuturor lucrătorilor li s-a făcut instructajul de SSM specific meseriei şi lucrătorilor ce urmează să le execute în conformitate cu Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006 în vigoare

- dacă printre lucratorii care urmează să execute lucrări care fac obiectul prezentei instructiuni proprii există persoane bolnave, obosite sau sub influenţa băuturilor alcoolice

- dacă toţi lucrătorii sun dotaţi cu echipament individual de protecţie corespunzător activităţilor ce le au de executat

- dacă sculele, dispozitivele şi utilajele ce urmează a fi folosite sunt în bună stare.

Art.57 Existenta unor situatii neconforme cu punctele a,b,c,d, atrage automat obligativitatea neacceptarii la lucru a persoanei respective sau neinceperea lucrului la acel loc de munca pina la remedierea neregulii constatate.

Art.58 Lucratorul va executa numai lucrarile incredintate de seful locului de munca si numai acelea pentru care este calificat si autorizat.

Art.59 Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare se vor asigura masurile de prevenire necesare in conformitate cu Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea energiei electrice.

Art.60 Toate suprafetele pe care se circula (podete, pasarele, platforme) vor fi in permanenta mentinute in stare de curatenie, indepartindu-se orice material sau rest de material depus pe acestea , care ar putea provoca prin alunecare a lucratorului.

LUCRARI DE MONTARE, EXPLOATARE SI ÎNTREŢINERE A TABLOURILOR ELECTRICE

Art. 61 Toate echipamentele si instalatiile electrice trebuie sa fie protejate impotriva electrocutarii prin atingere directa cu pieselor aflate normal sub tensiune. Echipamentele electrice, protejate prin carcase, trebuie sa aiba gradul normal de protectie de minimum IP2X pentru echipamentele de joasa tensiune si de minimum IP3X pentru echipamentele de inalta tensiune.

Art.62 Toate echipamentele si instalatiile electrice trebuie sa fie protejate impotriva electrocutarii prin atingere indirecta.

Art. 63 Protectia principala impotriva atingerilor indirecte la echipamentele si instalatiile electrice de inalta tensiune trebuie sa fie legate la pamint.

Art. 64 Protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta, la echipamentele si instalatiile electrice de joasa tensiune, trebuie asigurata in functie de clasa de protectie a acestora, astfel: a)echipamentele de clasa I trebuie sa fie legate la nul de protectie sau la pamint.Se recomanda ca protectia principala la aceste echipamente sa fie legarea la nul.In locurile periculoase sau foarte periculoase , din punct de vedere al pericolului de electrocutare, trebuie sa existe si o masura de protectie suplimentara;

b)la echipamentele de clasa II (cu izolatie suplimentara) nu este necesara nici o alta masura de protectie cu conditia ca in exploatare sa se urmareasca sa nu se deterioreze sau sa se elimine izolatia suplimentara (intarita) a echipamentelor;

c)la echipamentele de calsa III (alimentate la o tensiune foarte joasa la maximum 50V) nu este necesara nici o masura de protectie cu conditia ca sursa si circuitul de foarte joasa tensiune sa fie protejate impotriva patrunderii, in orice conditii, a unor tensiuni mai mari in circuitele de joasa tensiune; d)se recomanda a nu se utiliza echipamente de clasa 0 (fara protectie impotriva electrocutarii prin

atingere indirecta). Daca este 0 atunci trebuie luate masuri de protectie impotriva atingerii acestor echipamente.

Art.65 Se considera lucrari sub tensiune, daca la locul de munca exista parti din instalatie sub tensiune care nu sunt acoperite si care pot fi atinse.

Art.66 Pentru executarea lucrarilor cu intreruperea tensiunii la locul de munca se vor respecta urmatoarele prevederi, in ordinea indicata: a)scoaterea de sub tensiune;

b)separarea vizibila a barelor de alimentare cu energie electrica a instalatiei aflate in zona de lucru; c)blocarea dispozitivelor de comutare si montare a placutelor avertizoare;

d)blocarea echipamentelor tehnice care ar putea introduce o tensiune electrica la locul de munca si de montare a placutelor avertizoare;

e)verificarea lipsei de tensiune, care trebuie realizata numai cu aparate de masura portabile si indicatoare de tensiune (lampi cu neon);se interzice verificarea lipsei de tensiune prin atingerea cu mina a partilor din instalatie;

f) legarea instalatiilor si a partilor scoase de sub tensiune la pamint si in scurtcircuit,imediat dupa verificarea lipsei de tensiune;

g)acoperirea si/sau ingradirea partilor din instalatie ramase sub tensiune astfel incit persoanele sa nu se poata apropia de ele la o distanta periculoasa;

h)delimitarea zonei de lucru prin separarea cu paravane izolante de celelalte zone.

Art. 67 Aparatele de masura, indicatoarele de tensiune trebuie sa fie verificate, in prealabil, daca sun t in stare de functionare, prin incercarea la o instalatie aflata sub tensiune.

Art.68 (l)Lucrarile fara intreruperea tensiunii sunt permise numai la instalatiile cu tensiunea de maximum 250 V si numai in cazuri exceptionale luindu-se toate masurile de securitate, atunci cind instalatia nu poate fi intrerupta fara a fi afectate instalatiile importante.

(2)Persoana care executa lucrarea trebuie sa fie calificata, autorizata si instruita pentru astfel de lucrari si sa fie asistata de un supraveghetor , instruit pentru supravegherea lucrarii si interventie urgenta in caz de accident.

Art.69 (1)La executarea lucrarilor sub tensiune trebuie sa se utilizeze obligatoriu manusi, cizme si covoare electroizolante, ochelari de protectie, scule si dispozitive speciale pentru lucrul sub tensiune. (2)Mijloacele de protectie electroizolante sculele si dispozitivele trebuie sa fie verificate periodic, sa corespunda la verificari si sa nu aiba termenul de valabilitate expirat.

Art.70 La executarea lucrarilor noi, punerea sub tensiune se va face cu respectarea tuturor prescriptiilor de la capitolul privitor la instalarea echipamentelor.

Art.71 La toate lucrarile care se executa in instalatiile electrice se vor respecta in afara de prezentele Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca si Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru transportul si distributia energiei electrice si Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca la utilizarea energiei electrice in medii normale, daca lucratorii au acces la echipamentele instalatiei electrice.

Art.72 Se va verifica starea releelor si contactelor (normal inchise sau normal deschise). TABLOURI DE ALIMENTARE

Art.73 In incaperile unde sunt instalate tablourile de forta, accesul oricaror persoane, altele decit cele insarcinate cu supravegherea lucrarilor, este strict interzisa. La usa si in locurile periculoase se vor afisa tablite avertizoare de interdictie. Usile vor fi prevazute cu o broasca sau un lacat astfel incit sa se poata incuia.

Art.74 Salile in care sunt tablouri de forta in functiune nu vor fi folosite ca birouri, ateliere etc. Exceptii fac mesele de lucru utilizate de personalul de intretinere si supraveghere a echipamentului in incaperea respectiva.

Art.75 Lucratorii insacinati cu supravegherea si lucrarile in acest sector sunt obligati sa poarte echipament individual de protectie, in conformitate cu Hotarirea nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

Art.76 In fata si in spatele tablourilor de forta se vor aseza covoare electroizolante, iar in incaperile umede cu ciment pe jos, aceste covoare vor fi inlocuite cu platforme electroizolante.

Art.77 Tablourile electrice trebuie sa fie incuiate pentru a nu permite accesul in interiorul lor decit personalului calificat in meseria de electromecanic , autorizat si instruit pentru lucrul la aceste tablouri.

Art.78 Curatarea tablourilor de forta se va face cu ajutorul periilor speciale, fara metal sau cu aspiratoare de praf cu capete din material electroizolant.

Art.79 Este permisa inlocuirea sub tensiune a sigurantelor din circuitele de joasa tensiune (sub 250 V), la tablourile de tip interior, cu conditia ca sigurantele sa fie construite special pentru a fi inlocuite sub tensiune si cu respectarea urmatoarelor prevederi:

a)utilizarea de manusi electroizolante, ochelari de protectie, covoare electroizolante (sau platforme

electroizolante) si scule corespunzatoare pentru aceasta operatie;

b)neatingerea partilor active (aflate sub tensiune) si a partilor legate sau nu la pamint;

c)ferirea capului si in special a fetei de actiunea arcului electric.

Art.80 (1)Inlocuirea sub tensiune a sigurantelor din circuitele de joasa tensiune se poate executa de catre o singura persoana, daca exista iluminat natural sau artificial suficient pentru o vizibilitate normala.

(2)In locurile cu iluminat natural sau artificial suficient, schimbarea sigurantelor trebuie facuta de catre un electromecanic asistat de un al doilea electromecanic, locul de munca fiind iluminat de surse mobile sau portabile.

Art.81 Sigurantele fuzibile trebuie sa fie inlocuite numai cu fuzibile originale, calibrate la curentul nominal indicat de proiectantul instalatiei electrice.

Art.82 Se va verifica periodic ca izolatia conductoarelor sa fie nedeteriorata si neimbatrinita. Conductoarele din circuitele de curent alternativ cu tensiuni de retea (220V) vor fi introduse in tuburi de PVC sau metalice, cu exceptia cablului in manta de plumb.

Art.83 Nu se admit derivatii de la tabloul de forta sau de la orice punct al instalatiei. Nu se admit conductori provizorii sau conductori neizolatie ramasi in urma scoaterii provizorii din functiune a unei instalatii.

Art.84 Lucratorii care lucreaza la tablourile de forta trebuie sa cunoasca masurile de prevenire si combaterea incendiilor si minuirea extinctoarelor cu dioxid de carbon si a celorlalte mijloace de stingere a incendiilor, conform normativelor PSI.

Art.85 (1)Uneltele su sculele utilizate trebuie sa fie adecvate lucrarii respective si in buna stare. (2)Clestii si surubelnitele pentru lucrul la instalatiile electrice vor avea minerul izolat. (3)Nu se admite folosirea lampilor de control improvizate sau a lampilor cu incandescenta; sunt admise numai indicatoare de tensiune certificate din punct de vedere al securitatii muncii.

Art.86 Toate lucrarile de intretinere, revizie, reparatii la tablourile electrice cu tensiuni periculoase, care necesita atingerea partilor metalice ale cailor de curent sau a pieselor sub tensiune, se vor executa numai dupa scoaterea de sub tensiune a tabloului sau ramei in care se lucreaza.

Art.87 In cazul incaperilor umede sau cu pardoseala din materiale cu izolatie slaba, tablourile electrice se vor scoate de sub tensiune indiferent de natura lucrarii ce urmeaza a fi executata.

Art.88 La tablourile de forta se va urmari ca intrarea curentului sa se faca prin intrerupatoare, astfel incit prin deconectarea lor sa nu existe tensiuni pe sigurantele fuzibile.

Art.89 Nu se admit tablouri electrice de tip „deschis".

Art.90 Toate bornele, intrerupatoarele cu cutite (tip heblu) si comutatoarele cu tensiuni de peste 40V c.a. sau peste 65V c.a. de pe tablourile de forta sau de pe panourile de electroalimentare, vor fi acoperite cu capace electroizolante si neinflamabile.

Art.91 Mijloacele individuale de protectie (galosi, manusi si cizme electroizolante, stangi, indicatoare cu neon etc.) se vor pastra in dulapuri speciale separat de alte scule, de restul echipamentului si de alte materiale si vor fi verificate periodic conform standardelor in vigoare.

Art.92 Pe sau pe linga siguranţele fuzibile ale tablourilor electrice trebuie marcat circuitul din care face parte si circuitul nominal al fuzibilului.

Art.93 Se interzice depozitarea pieselor de orice fel in tablourile si instalatiile electrice.

ELECTROALIMENTAREA SCULELOR ELECTRICE PORTABILE, A CORPURILOR DE ILUMINAT SI A LĂMPILOR PORTABILE.

Art.94 Tensiunile de lucru maxime admise pentru uneltele electrice portabile folosite in locuri de munca periculoase si foarte periculoase sunt:

a)380V, daca se aplica separarea de protectie (transformatoare separatoare) sau izolarea suplimentara de protectie sau daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii: -reteaua de alimentare este izolata fata de pamint;

-uneletele sunt prevazute cu protectie prin legare la pamint, care asigura tensiunile de atingere si de pas prevazute in standardele in vigoare;

-reteaua de alimentare este prevazuta cu un intrerupator de protectie care declanseaza la un curent de

minimum 30 mA in maximum 0,2 secunde.

b)127V, daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:

-reteaua de alimentare este izolata fata de pamint;

-uneletele sunt prevazute cu protectie prin legare la pamint, care asigura tensiunile de atingere si de pas prevazute in standardele in vigoare;

-uneletele sunt prevazute cu izolatie intarita sau sunt folosite mijloacele electroizolante de protectie ori este asigurat controlul permanent al rezistentei de izolatie a retelei de alimentare.

Art.95 Tensiunea de 380 V nu este permisa pentru alimentarea sculelor electrice portabile folosite in subteran (piloni sau turnuri) si nici in incaperile a caror pardoseala nu este electroizolnta sau este umeda; in aceste locuri tensiunea de lucru pentru uneletele electrice portabile trebuie limitata la 127 V, cu respectarea conditiilor impuse la Art. /Art.*180 pct.b.

Art.96 Tensiunile de lucru maxime admise pentru corpurile de iluminat instalate in locuri periculoase si foarte periculoase sunt:

a)220V, pentru corpurile de iluminat fixe daca sunt amplasate in afara zonelor de manipulare; b)220V, pentru corpurile de iluminat fixe cu lampi incandescente, amplasate in zona de manipulare, daca sunt prevazute cu protectie impotriva electrocutarii prin atingere indirecta, precum si una din urmatoarele asiurari:

-o blocare care sa permita deschiderea corpului de iluminat numai cu ajutorul unei scule speciale (de exemplu, cu o cheie cu profil triunghiular);

-o blocare care sa permita deschiderea corpului de iluminat numai dupa scoaterea lui de sub tensiune. Fac exceptie corpurile de iluminat fixe pentru iluminatul cu siguranta care, fiind puse sub tensiune numai in cazul intreruperii accidentale a iluminatului normal, nu necesita nici una din asigurarile indicate mai sus.

c)220V, pentru corpurile de iluminat fixe cu lampi fluorescente, cu conditia de a fi prevazute cu protectie impotriva electrocutarii prin atingere indirecta;

d)127V, pentru corpurile de iluminat fixe si mobile cu lampi incandescente, care se afla in zona de manipulare, daca sunt prevazute cu:

-protectie prin legare la pamint, care sa limiteze tensiunile de atingere si de pas la valorile prevazute de standardele in vigoare;

-alimentarea de la o retea izolata fata de pamint;

e)24V, pentru corpurile de iluminat portabile. In aceste cazuri se vor folosi transformatoare coboritoare de tensiune de mica putere sau lampi portabile alimentate de la baterii de acumulatoare; f)24V, in locurile foarte periculoase pentru corpurile de iluminat fixe si mobile cu lampi incandescente care se afla in zona de manipulare daca sunt in constructie inchisa, cu protectie impotriva atingerilor accidentale ale elementelor sub tensiune;

g)12V, in locurile foarte periculoase pentru corpurile de iluminat portabile si pentru corpurile de iluminat mobile si fixe cu lampi incandescente care se afla in zona de manipulare.

Cerinte generale

Art.97 Instalatiile si echipamentele electrice trebuie sa fie proiectate, construite si montate asfel incit sa fie asigurata protectie impotriva riscului electric (electrocutare, arsuri datorate arcului electric, efectelor cimpurilor electromagnetice, electricitatii statice etc.).

Art.98 (1) Echipamentele si instalatiile electrice trebuie sa fie protejate prin carcase impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune. Aceste carcase trebuie sa asigure un grad normal de protectie de cel putin IP2X sau IPXXB pentru echipamentele si instalatiile electrice de joasa tensiune sau un grad de protectie de cel putin IP3X pentru instalatiile de inalta tensiune.

(2)Echipamentele si instalatiile electrice care nu au cel putin gradul normal de protectie care nu au cel putin gradul normal de protectie indicat mai sus, trebuie sa fie protejate impotriva atingerii prin ingradiri plasate la distante inaccesibile sau sa fie alimentate la o tensiune foarte joasa.

Art.99 Echipamentele si instalatiile electrice trebuie sa fie protejate impotriva electrocutarii prin atingere indirecta.

Cerinţe pentru instalaţii si echipamente de inalta tensiune.

Art.100 (l)Echipamentele si instalatiile electrice de inalta tensiune trebuie sa fie protejate impotriva atingerilor indirecte prin legare la pamint.

(2)Instalatiile de legare la pamint trebuie sa fie completate cu instalatii de dirijare si de egalizare a potentialului electric pentru a se obtine in caz de defect, tensiuni de atingere si de pas sub limita maxima admisa.

Cerinte pentru instalatii si echipamente de joasa tensiune

Art.101 Protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta la echipamentele si instalatiile de joasa tensiune sa fie asigurata in functie de clasa de protectie a echipamentului.

Art.102 Echipamentele de clasa I de protectie alimentate dintr-o retea de joasa tensiune legata la pamint trebuie sa fie protejate impotriva atingerilor indirecte prin legare la nul ca protectie principala , suplimentara de legare la pamint sau utilizarea unor aparate automate de protectie la curenti cu tensiune de defect.

Art.103 La utilizarea echipamentelor de clasa II de protectie, cu izolatie suplimentara, marcate cu

semnul 	 , pentru cel care o exploateaza nu trebuie sa se mai prevada nici o alta masura de protectie

impotriva electrocutarii prin atingere indirecta. Cel care utilizeaza cun echipament de clasa II de protectie, trebuie sa vegheze ca sa nu se distruga protectie, trebuie sa vegheze ca sa nu se distruga izolatia suplimentara.

Art.104 La utilizarea echipamentelor de clasa III de protectie, concepute pentru a fi alimentate cu o tensiune foarte joasa trebuie sa se prevada o sursa de alimentare si sa se realizeze circuitele de alimentare astfel incit sa nu se transmita in aceste curcuite o tensiune mai mare decit cea de foarte joasa tensiune mai mare decit cea de foarte joasa tensiune pentru care au fost construite echipamentele si instalatiile.

Art.105 Se interzice folosirea echipamentelor de clasa 0 de protectie, la care nu s-a luat prin constructie nici o masura de protectie impotriva pericolului de electrocutare prin atingere indirecta, daca nu se asigura una din urmatoarele masuri de protectie:

-introducerea echipamentului de calsa 0 in alt echipament, prin care sa se asigure o protectie impotriva electrocutarii prin atingere indirecta;

-amplasarea echipamentelor de clasa 0 in locuri sau la distante inaccesibile; -alimentarea printr-un transformator de separare.

Art.106 Echipamentele de clasa I de protectie, trebuie sa aiba prin constructie doua borne de protectie: una in cutia de borne, linga bornele de alimentare cu energie electrica, pentru legarea la nul de protectie prin conductorul de protectie pe care trebuie sa-l contina cablul de alimentare cu energie electrica, si a doua borna, pe carcasa echipamentului in exterior, prin legarea la pamint ca protectie suplimentara. Echipamentele de clasa I de protectie, prevazute cu un cablu electric cu fisa de alimentare cu energie electrica, trebuie sa aiba fise cu contact de protectie, iar cablul trebuie sa contina un conductor de protectie prin care se leaga masa echipamentului de contactul de protectie al fisei.

Art.107 Echipamentele de clasa I de protectie, prevazute cu cablu flexibil cu fisa cu contact de protectie, tebuie sa fie alimentate dintr-o priza de curent cu contact de protectie prin care sa se lege la nul masa echipamentului. Este interzisa alimentarea echipamentelor de calsa I dintr-o priza de curent care nu are contact de protectie sau al carui contact de protectie nu este legat la nul.

Este interzisa alimentarea cu energie electrica a echipamentelor de clasa I prin intermediul prelungitoarelor care nu au conductor de protectie sau fise/priza fara contact de protectie sau prin indiferent care alt mijloc prin care se intrerupe conductorul de protectie.

Art.108 Este interzisa alimentarea cu energie electrica prin intermediul unui conductor de protectie.

Art.109 Conductorul de nul poate fi comun, pentru lucru si pentru protectie, pina la ultimul tablou electric. De la ultimul tablou electric, pina la echipamentul sau instalatia electrica de utilizare, conductorul de nul de protectie trebuie sa fie separat de conductorul de nul de lucru.

Art.110 Se va evita gruparea in acelasi tablou de distributie sau statie de energie a aparatelor de curent alternativ impreuna cu aparate de curent continuu, sau a aparatelor alimentate la tensiuni diferite intre faza si pamint. In cazurile in care nu se pot respecta aceste conditii, aparatele pentru acelasi tip de curent sau aceleasi tensiuni, se instaleaza separat si se marcheaza distinct.

Art.111 Legaturile electrice intre elementele componente din tablourile de distributie si statiile de energie pentru curenti mai mari de 100A, se executa in mod obisnuit prin bare.

Art.112 La tablourile de forta se va urmari ca intrarea curentului sa se faca prin intrerupere, astfel incit prin deconectarea lor sa nu existe tensiuni la fuzibile sau la oricare alt aparat din tablou.

Art.113 Intre partile fixe sub tensiune ale diferitelor faze dintr-un tablou sau statie de energie precum si intre acestea si elementele si partile metalice legate la pamint se prevede o distanta de izolare in aer de cel putin 15 mm si o distanta de conturnare de minimum 30 mm, pentru circuitele de joasa tensiune.

Art.114 Pentru circuitele de joasa tensiune, distanta de izolare in aer intre partile sub tensiune neizolate ale tabloului de distributie sau ale statiei de energie trebuie sa fie de cel putin: -50 mm, pina la elemente de constructie (usi pline, perete etc.); -100mm, pina la pereti sau usi din plasa; -200mm, pina la bariere de protectie.

Peretii si ingradirile de protectie si usile pline sau din plasa se executa cu inaltimea de minimum 1,7 m, iar barierele cu inaltimea de minimum 1,2m.

Art.115 Pentru circuitele de joasa tensiune, distanta dintre elementele metalice de protectie sau sustinere care nu sunt legate la pamint sau la nulul uni tablou de distributie sau statie de energie (carcase, panouri etc.) si elementele metalice legate la pamint trebuie sa fie de minimum 0,8 m.

Art.116 Coridorul de acces din fata sau din spatele unui tablou sau statie de energie se prevede cu o latime de cel putin 0,8 m masurata intre punctele cele mai proeminente ale tabloului sau statiei si elementele neelectrice de pe traseul coridorului (pereti, balustrade de protectie etc.).

Art.117 Coridorul de acces dintre doua tablouri de distributie sau statii de energie si coridorul dintre un tablou sau statie si partile metalice proeminente care nu sunt sub tensiune ale unui echipament sau receptor electric, trebuie sa aiba o latime de cel putin 1 m.

Art.118 Intre pardoseala finita a coridorului din fata sau din spatele tabloului sau al statiei, plafonul incaperii sau elementele metalice care nu fac parte din circuitele curentilor de lucru, se prevede o distanta libera pe verticala de cel putin 1,9 m.

Aceste elemente se protejeaza impotriva atingerilor directe, daca se gasesc la mai putin 2,5 m de la pardoseala. Distanta pina la elementele care fac parte din circuitul curentilor de lucru si care in exploatare se gasesc sub tensiune si nu sunt protejate impotriva atingerilor, trebuie sa fie de cel putin 3,5 m in statiile electrice si numai pentru circuitele de joasa tensiune.

Art.119 Coridoarele de acces cu latimea mai mica de 3 m din spatele tablourilor sau al statiilor formate din mai multe panouri cu lungimea totala de peste 10 m se prevad cu intrare pe la ambele capete.

Art.120 Aparatele de protectie, de comanda, de separare, elementele de conectare, circuitele de distributie sau statiile de energie se eticheteaza clar si vizibil.

Art.121 Este obligatorie folosirea prizelor cu contact de protectie in incaperile cu pardoseala conductoare electric (mozaic, ciment, gresie).

Art.122 Succesiunea de montare a prizelor si fiselor pe traseul conductelor circuitelor electrice nu trebuie sa permita punerea sub tensiune a fiselor atunci cind nu sunt introduse in prize.

Art.123 Intrerupatoarele, comutatoarele si prizele fara contact de protectie in carcasa metalica nelegata la pamint sau la nul, se instaleaza fata de elementele metalice in legatura cu pamintul, la o distanta de cel putin 0,8 m. Prizele in carcasa metalica, daca fac parte din instalatii electrice in care s-a aplicat pentru protectie tensiunea redusa, se pot instala la orice distanta fata de elementele metalice in legatura cu pamintul.

Art.124 de aparat care trebuie sa asigure protectia impotriva electrocutarilor.

Art.125 Aparatele de comanda a conectarii si deconectarii instalatiilor de forta se aleg si se monteaza astfel incit sa intrerupa toate conductele de faza ale circuitului. Se admite si intreruperea conductorului de nul de lucru, numai daca intreruperea lui se realizeaza simultan cu aceea a conductoarelor de faza.

Art.126 La tablourile generale de distributie, cind este necesar sa se asigure un control vizual, direct si rapid al separatiei, se vor folosi intrerupatoare, comutatoare si separatoare de pirghie.

Art.127 Intrerupatoarele se monteaza astfel incit contactele lor mobile sa nu se poata inchide sau deschide sub efectul unor vibratii sau datorita greutatii proprii a partilor mobile sau lovirii aparatelor.

Modul de montare se va alege urmarindu-se ca atunci cind intrerupatorul este deschis, contactele mobile sa nu fie sub tensiune.

Art.128 Intrerupatoarele automate si sigurantele automate cu filet se pot utiliza atit pentru separarea cit si pentru conectarea si deconectarea sub sarcina.

Sigurantele fuzibile se folosesc numai cu fuzibile calibrate si in executie inchisa. Se interzice folosirea sigurantelor fuzibile ca aparate de conectare si deconectare.

Art.129 Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cirlige de tavan, bolturi, dibluri) se aleg astfel incit sa poata suporta fara deformari o greutate egala cu de 5 ori greutatea corpului de iluminat respectiv, dar nu mai putin de 10 kg.

Art.130 In cazurile in care se aplica separarea de protectie, pe linga conditiile din standardele in vigoare, trebuie sa se respecte si urmatoarele prevederi:

-reteaua de alimentare primara sa aiba tensiunea intre faze de cel mul 500 V, iar tensiunea nominala a circuitului separat sa fie de cel mult 400 V;

-dintr-un transformator (sursa) de separare se alimenteaza un singur echipament;

-in circuitul electric separat montat fix si in cordonul de alimentare al receptorului sau echipamentului, nu se prevede conducta de protectie;

-circuitul electric separat instalat fix se amplaseaza distinct de alte circuite, iar traseul cordonului de alimentare al receptorului sau echipamentului, trebuie sa fie vizibil pe tot parcursul;

-partile active ale circuitului electric separat nu trebuie sa aiba nici un punct comun cu un alt circuit si trebuie sa fie izolate fata de pamint si fata de elementele instalatiei electrice care pot fi in contact direct sau indirect cu pamintul; -racordarea echipamentului electric trebuie sa se faca printr-o priza fara contact de protectie, montata fix pe carcasa transformatorului de separare;

-carcasele intrerupatoarelor, prizelor, dozelor etc. trebuie sa fie din material electroizolant; -carcasa transformatorului de separare se leaga la conducta de protectie; -pe circuitul primar de alimentare se prevede intrerupator;

-circuitul primar si circuitul de tensiune redusa se prevad cu protectie impotriva supracurentilor (sigurante).

Art.131 Prizele de pamint si conductele de protectie se proiecteaza si se executa conform standardelor in vigoare.

Art.132 Coboririle din distributiile cu conductoare neizolate sau izolate, montate liber spre masini electrice, aparate etc., se executa cu conductoare izolate. Sub inaltimea de 2,5 m de la pardoseala conductele se instaleaza in tuburi de protectie.

Art.133 Tuburile si tevile se fixeaza pe elementele de constructii cu accesorii de montare prin care sa se realizeze o prindere sigura in timp (ochiuri de sirma, copci de ipsos, bratari, console).

Protectia impotriva incendiilor.

Art.134 Prin proiectare trebuie sa se adopte acele solutii tehnice care sa asigure ca, in conditii de functionare normala, nici o parte a echipamentului electronic nu va atinge o temperatura care poate provoca un pericol de declansare a unui incendiu sau o emisie de gaze inflamabile sau toxice.

Pentru aceasta, pe echipamente trebuie sa fie amplasate sisteme de limitare a temperaturii, disjunctoare de suprasarcina, sigurante fuzibile etc.

Art.135 Echipamentele trebuie astfel proiectate si construite incit riscul de declansare a unui incendiu si de propagare a acestuia sa fie minim.

Art.136 Trebuie evitata folosirea componentelor si materialelor inflamabile.

Art.137 Atunci cind nu este posibil sa se evite folosirea componentelor continind un fluid inflamabil, trebuie asigurate, din proiectare, mijloace pentru a evita orice scurgere a fluidului si revenirea acestuia in contact cu componentele care ar putea sa atinga o temperatura apropiata punctului de inflamabilitate al acestui fluid, cit si pentru a evita riscul izolatia acestor componente sa fie deteriorata de fluid.

ANEXA 1

LEGI, ACTE NORMATIVE DE SECURITATE A MUNCII

1	Legea 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca

- Norma metodologica pentru punerea in aplicare a L. 319/2006

- Hotararea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

- Hotarare nr. 1146 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

- Hotarare nr. 971 din 26/07/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

- Hotarare nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

- Hotarare nr. 1136 din 30/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice

- Hotarare nr. 1876 din 22/12/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

- Hotarare nr. 1051 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

- Hotarare nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizar

- Hotarare nr. 493 din 12/04/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

- Hotarare nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

- Hotarare nr. 1092 din 16/08/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca

- Hotarare nr. 1093 din 16/08/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

- Hotarare nr. 300 din 02/03/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru punerea in aplicare a prevederilor unor acte normative nou intrate in vigoare.

- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru instruirea la locul de munca si instruirea periodica a lucratorilor.

- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru alte activitati specifice cumulate prin sarcina de munca de lucrator cu activitatile pe care le desfasoara acelasi lucrator potrivit prezentei instructiuni proprii

NOTA :

- Prezenta instructiune devine document cu răspundere juridica in cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , in momentul in care reprezentantul legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , aproba prin semnatura si stampila acest document.

- Acest document de la data intrarii lui in vigoare si pina la inlocuirea lui cu un alt document ca urmare a schimbarilor legislative esentiale in domeniul SSM la nivel european sau national, este considerat un document de lucru, deci se pot face modificari de continut la unele articole, stergeri de articole in totalitate sau inlocuirea completa a prevederilor unor articole.

- Modificarile se fac de catre persoana desemnata cu SSM din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , sau serviciul extern de SSM care presteaza servicii pe baza de contract catre Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . Modificarile de continut, sau forma noua a unui articol se realizeaza prin bararea cu carioca sau pix, a articolului respectiv si scrierea noului continut pe contrapagina din stinga a paginii in care se afla articolul modificat.

- Modificarea se certifica cu semnatura si stampila reprezentantului legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE"

Suceava si se trece obligatoriu si data la care intra in vigoare noul continut.

- Abrogarea conţinutului unui articol din prezenta instructiunie se face de catre persoana desemnata cu SSM din cadrul Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava , sau serviciul extern de SSM care presteaza servicii pe baza de contract catre Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava . Abrogarea (iesirea din vogoare a continutului unui articol din aceasta instructiune) se realizeaza prin bararea cu carioca sau pix, a articolului respectiv si scrierea datelor de la punctul 6 al acestei note , pe contrapagina din stinga a paginii in care se afla articolul abrogat.

- Abrogarea se certifica cu semnatura si stampila reprezentantului legal al Universitatea "STEFAN CEL MARE" Suceava si se trece obligatoriu si data la care intra in vigoare noul continut.

SERVICIUL DE PREVENIRE SI PROTECŢIE